# 宿州经济开发区污水处理厂

# 项目竣工环境保护验收监测报告书

建设单位:         宿州市新区建设投资集团有限公司

编制单位:            安徽精检分析股份有限公司

安徽精检分析股份有限公司

二零二二年十一月

建设单位法人代表:             （签字）

编制单位法人代表:             （签字）

项  目  负 责 人: 单涛

项  目  编 写 人：闫岩

建 设  单 位：宿州市新区建设投资集团有限公司（盖章）

电        话：18133266017

邮        编：234000

地        址：宿州经济开发区宿固路东侧、金泰五路南侧

承 担 单 位：安徽精检分析股份有限公司（盖章）

电       话：0557-3027776

邮       编：234000

地       址：宿州市高新技术产业开发区电子商务产业园3栋5楼

目录

1 概述	1

1.1 项目概况	1

2 验收监测报告依据	3

2.1 相关法律法规及导则	3

2.2 技术依据	3

2.3 环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定	4

2.4其他相关文件	4

3 项目建设情况	5

3.1地理位置及平面布置	5

3.2 建设内容	7

3.2.1项目概况	7

3.2.2 产品方案及规模	7

3.2.3 建设内容	8

3.2.4 主要生产设备	11

3.3 项目原料及能源消耗情况	11

3.4水源及水平衡	12

3.5 生产工艺	12

3.6 项目变动情况	14

4 环境保护设施	16

4.1 污染物治理/处置措施	16

4.1.1 废水污染防治措施	16

4.1.2 废气防治污染措施	16

4.1.3 噪声污染防治措施	16

4.1.4 固体废弃物及其处置	17

4.2 其他环保措施	17

4.2.1 风险防范设施	17

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置	17

4.2.3其他设施	18

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	19

4.3.1 环保设施投资落实情况	19

5建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定	21

5.1 环评总结论	21

5.2 环评要求及建议：	21

5.3宿州市环境保护局对后评价环境影响报告书备案的函：	21

5.3.1环境影响报告书批复落实情况	23

6 监测技术规范及验收评价标准	25

6.1 监测技术规范	25

6.2 验收监测标准	25

7 验收监测内容	27

7.1有组织废气监测	27

7.2 无组织废气监测	27

7.3废水监测	27

7.4 地下水监测	28

7.5 噪声监测	28

8 监测分析方法及质量保证措施	29

8.1 监测分析方法	29

8.2 监测分析仪器	31

8.3 质量保证与质量控制	33

8.3.1监测分析质量控制和质量保证	33

8.3.2废气监测质量保证	33

8.3.3水类监测质量保证	33

8.3.4噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	33

9 验收监测结果	34

9.1 生产工况	34

9.2 环境保护设施调试运行效果	34

10 结论和建议	42

10.1结论	42

10.1.1 废水	42

10.1.2 地下水	42

10.1.3 无组织废气	42

10.1.4 有组织废气	42

10.1.5 噪声	42

10.1.6 固废	42

10.1.7 总量控制	42

10.1.8 环境保护管理落实情况	42

10.2 建议	43

# 1 概述

  - 项目概况

宿州经济开发区污水处理工程项目原属于宇星科技发展(深圳) 有限公司，后由宿州市新区建设投资集团有限公司接管，并委托宿州清荷生态环保有限公司运维；位于宿州经济开发区宿固路东侧，金泰五路南侧，总投资15506.02万元，建成 2.5万m3/d的废水处理系统。

项目建设过程：

根据园区实际需要，该项目工程分期建设，一期建设 2.5万m3/d废水处理规模，宿州市环境保护科学研究所于2008 年编制了《宿州经济开发区宿州经济开发区污水处理工程(一期) 环境影响报告书》，2010 年12 月 31日宿州市环境保护局以（埇环建字﹝2010﹞191号）文下达了“关于宿州经济开发区宿州经济开发区污水处理工程环境影响报告书的批复”，同意本项目工程建设。

因处理工艺、尾水排放去向等发生变化，2017 年5月，安徽通济环保科技有限公司编制宿州经济开发区污水处理工程（一期）后评价，2017年5月15日宿州市环保局关于宿州市经济开发区污水处理厂工程（一期）后评价环境影响报告书备案的函予以备案。

2017年宇星科技发展(深圳) 有限公司委托宿州市环境保护监测站进行验收监测，因该项目配套的污水处理管网没有按计划铺设完成，致使收集的废水量较少，只需运行其中一条1.25万m3/d的处理系统，所以于 2017 年5月 15日~5 月 16日对该项目进行了阶段性验收监测，2017年6月14日，宿州市环境保护局以（宿环验函﹝2017﹞25号）文下达了“宿州市环保局关于宿州经济开发区污水处理工程项目（一期第一阶段）竣工环境保护验收意见的函”。

2022年3月26日宿州清荷生态环保有限公司根据环保局下达的后评价批复（宿环建函﹝2017﹞70号）予以后评价备案的函）（2017年5月15）第二项要求“建议建设单位后期将产生恶臭的构筑物安装生物除臭装置，集中处理后外排；加强绿化带建设等”，宿州清荷生态环保有限公司委托江苏正阳环保工程有限公司及安徽佳虹机电设备有限公司，在旋流沉砂池、调节池、混凝沉淀池、水解酸化池等产生恶臭的构筑物安装生物除臭装置，经15m高排气筒排放1#2#3#4#，生物除臭装置于2022年3月26日建设，2022年9月15日竣工并投入使用。

2022年9月宿州清荷生态环保有限公司委托安徽精检分析股份有限公司（以下简称我公司）开展该项目的建设项目竣工环境保护验收监测工作。我公司立即组织技术人员进行收集资料，对该项目环保设施建设和环保措施落实等情况进行现场勘察，收集相关验收监测资料，认为该项目主体工程与环保设施均已按照环评及批复等相关要求建设完成，履行了“三同时制度”，符合验收检测条件，编制了《建设项目竣工环境保护验收检测方案》并于2022年10月20-22日组织技术人员分别对该工程进行验收检测，验收监测期间的工作情况稳定，环保设施正常运行，生产负荷满足验收监测期间工况的要求。根据现场勘察情况及监测数据，我公司编制该项目验收监测报告。

# 2 验收监测报告依据

- 2.1 相关法律法规及导则

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018.1.1；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2015.8.29修订，2016.1.1实施；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29修订）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020.4.29修订；

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018.12.29修订；

（7）《环境保护公众参与办法》，环境保护部令第35号，2015.9.1；

（8）《水污染防治行动计划》，国发[2015]17号，2015.4.2；

（9）《大气污染防治行动计划》，国发[2013]37号，2013.9.10；

（10）安徽省人大常委会：《安徽省环境保护条例》，2018.1.1；

（11）安徽省人民政府：《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》，皖政[2013]89号，2013.12.30；

（12）安徽省人民代表大会：《安徽省大气污染防治条例》，2015.3.1施行；

（13）安徽省人民政府：《安徽省水污染防治工作方案》，2015.12.29。

（14）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》国务院令第682号，2017年7月16日；

（15）《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》中国环境监测站[2005]188号；

（16） 环境保护部文件国环规环评[2017]4号“关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告；

- 2.2 技术依据

1、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》；

2、《固定源废气监测技术规范》HJ/T397-2007

3、《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T55-2000

4、《地表水和污水监测技术规范》HJ/T91-2002

5、《水质样品保存和管理技术规定》HJ493-2009

6、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008

- 2.3 环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定

1、《宿州经济开发区污水处理工程环境影响报告书》（宿州市环境保护科学研究所，2008年）

2、《关于宿州经济开发区污水处理工程环境影响报告书的批复》（宿州市环境保护局，环建﹝2010﹞191 号，2010年12月31日）

3、《宇星科技发展（深圳）科技有限公司宿州经济开发区污水处理工程（一期）后评价》（安徽通济环保科技有限公司，2017年5月）

4、宿州市环境保护局以（宿环建函﹝2017﹞70号）予以后评价备案的函）（2017年5月15）

5、《宿州经济开发区污水处理工程（一期第一阶段）》验收监测报告（宿州市环境保护监测站，2017年5月）

6、宿州市环境保护局以（宿环验函﹝2017﹞25号）予以项目一期一阶段验收备案的函（2017年6月14日）

## 2.4其他相关文件

- 宿州经济开发区污水处理厂验收委托书；（2022.9）

3 项目建设情况

3.1地理位置及平面布置

宿州经济开发区污水处理厂位于宿州经济开发区宿固路东侧，金泰五路南侧，地理位置图见3.1

厂区西北侧和北侧是工厂，南侧是道路，东侧为空地。污水处理设施位于厂区南侧，职工生活区位于厂区西北侧。厂区布置紧凑，生产管理方便。平面布置图见图3.2。

宿州经济开发区污水处理厂

图3.1地理位置图

图3.2平面布置图

3.2 建设内容

3.2.1项目概况

项目名称：宿州经济开发区污水处理工程

建设单位：宿州市新区建设投资集团有限公司

建设性质：新建

工程规模：本期工程已满足2.5万m3/d的废水处理能力，因进水量不足，实际处理能力为1.6万m3/d。

工作组织与劳动定员：该项目采用四班三转运，每班工作8小时，全年工作日365天，污水处理厂定员为28人，管网管理维护人员10人。

表 3-1验收项目建设情况表

| 序号 | 项目 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 立项 | / |
| 2 | 环评 | 2008年，宿州市环境保护科学研究所《宿州经济开发区污水处理工程环境影响报告书》 |
| 3 | 环评批复 | 2010年12月31日宿州市环境保护局以（环建﹝2010﹞191 号）予以环评批复。 |
| 4 | 后评价 | 2017年5月，安徽通济环保科技有限公司《宿州经济开发区污水处理工程（一期）后评价》 |
| 5 | 后评价批复 | 2017年5月15宿州市环境保护局以（宿环建函﹝2017﹞70号）予以后评价备案的函。 |
| 6 | 一期验收 | 2017年5月，宿州市环境保护监测站《宿州经济开发区污水处理工程（一期第一阶段）》验收监测报告 |
| 7 | 验收备案 | 2017年6月14日宿州市环境保护局以（宿环验函﹝2017﹞25号）予以项目一期一阶段验收备案的函 |
| 8 | 项目建设规模 | 2.5万m3/d的废水处理系统 |
| 9 | 项目开工建设时间及竣工时间 | 一期一阶段：2012年至2016年6月 一期二阶段：2022年3月26日至2022年9月15日 |
| 10 | 现场查看时项目实际建设情况 | 项目已建设并投产，并与2017年进行一期一阶段验收；现生产能力已满足验收条件，环保设施已建成，具备“三同时”验收条件 |

3.2.2 产品方案及规模

| 序号 | 产品名称 | 本期设计能力 （万m3/d） | 本期实际能力（万m3/d） | 年运行时长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理 | 2.5 | 1.6 | 8760 |

3.2.3 建设内容

表3-2  项目工程建设内容一览表

| 工程类别 | 《宿州经济开发区污水处理工程（一期）后评价》 |  | 实际建设变动情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工程名称 | 环评设计建设内容 |  |
| 主体工程 | 粗格栅 | 直径×深度=φ15m×9m | 与环评一致，已封闭连接生物除臭装置 |
|  | 细格栅沉砂池 | 长×宽×高=17.5m×13m×7m，架空于地面上 | 与环评一致，已封闭连接生物除臭装置 |
|  | 调节池 | / | 已建设，与三期共用，已加盖连接生物除臭装置 |
|  | 水解酸化池 | 直径×深度=φ25m×7m，有效容积=3000m3，有效水深6.5m；停留时间6.5h | 与环评一致，已加盖连接生物除臭装置 |
|  | A/A/O 氧化沟 | 共2座，池长×宽度×深度 =68.7m×34.5m×6.6m，有效容积13872m3，有效水深6m，停留时间26.5h。 | 实际建设为A/O 氧化沟，已加盖连接生物除臭装置 |
|  | 二沉池 | 共2座，单池尺寸：直径 D=32m，池边水深 H=6.0m，有效容积 3600m3 ，水力表面负荷 0.65m3/(m2 ·h)；停留时间 7h | 与环评一致 |
|  | 混凝沉淀池 | 共2座，单池尺寸：直径D=26m，池边水深H=5.5m，有效容积2380m3 ，水力表面负荷 0.9m3/(m2 ·h)；停留时间 4.5h | 与环评一致 |
|  | 生物滤池 | 共2座，池长×宽度×深度=21m×13.5m×4.5m，有效容积1000m3，有效水深4m。 | 与环评一致 |
|  | 清水池 | 池长×宽度×深度=12m×6m×3m，有效容积180m3，有效水深2.5m，停留时间0.08h。 | 与环评一致 |
|  | 曝气沉砂池 | / | 与三期共用，已加盖连接生物除臭装置 |
|  | 絮凝沉浮池 | / | 与三期共用，已加盖连接生物除臭装置 |
| 辅助工程 | 污泥池 | 直径×深度=φ12m×5.0m，有效容积=500m3 | 与环评一致，已加盖连接生物除臭装置 |
|  | 在线监测室 | 长×宽×高=4.5m×3.5m×3m | 与环评一致 |
|  | 紫外消毒池 | 池长×宽度×深度=13.8m×5. 1m×1.5m ，有效容积60m3，有效水深1.0m，停留时间5min。 | 与环评一致 |
|  | 二次提升泵房 | 长×宽×高=12.6m×8m×6m | 与环评一致 |
|  | 混凝反应池 | / | 已加盖并连接生物除臭装置 |
|  | 污泥泵房 | / | 已加盖并连接生物除臭装置 |
|  | 污泥浓缩脱水机房 | / | 已加盖并连接生物除臭装置 |
|  | 办公室 | 两层 | 与环评一致 |
| 公用工程 | 给排水 | 污水处理厂区所需供水为自来水；生活污水等进入污水处理厂。 | 与环评一致 |
|  | 供电 | 变配电所平面尺寸27.0×12.0m，低压配电室平面尺寸12.0×8.0m ，与机修间、仓库合建。 | 配电室位于厂区大门南50m |
| 环保工程 | 废气处理 | 污泥脱水间安装排风扇；各处理设施池体加盖，并采用生物除臭装置吸收处理 | 粗格栅、细格栅沉砂池、调节池、水解酸化池、A/O 氧化沟、曝气沉砂池、絮凝沉浮池、污泥池、混凝反应池、污泥泵房、污泥浓缩脱水机房、事故应急池已加盖并连接生物除臭装置通过1#2#3#4#根15m高排气筒排放 |
|  | 污水处理 | 废水由污水处理厂处理，处理工艺为粗格栅+细格栅沉砂池+水解酸化池+A/A/O 氧化沟+二沉池+混凝沉淀池+生物滤池+紫外消毒 | 废水处理工艺为一期进水+粗格栅+进水泵房+细格栅+曝气沉砂池+调节池+絮凝沉浮池+水解池+A/O氧化沟+二沉池+混凝池+混凝沉浮池+二次提升泵房+曝气生物过滤池+清水池+消毒池+出水口 |
|  | 噪声处理 | 优选设备、隔声减振等措施及绿化带 | 与环评一致 |
|  | 固废处理 | 设置垃圾桶，带式压滤机污泥脱水装置，污泥暂存在污泥脱水间后送至焚烧厂焚烧 | 污泥不暂存，委托海创环保处置 |
|  | 地下水 | 分为重点防渗区和一般防渗区，重点防渗区防渗系数≤10- 10cm/s；一般防渗区防渗系数≤10-7cm/s | 与环评一致 |
| 风险 | 事故应急池 | 一座，容积为3150m3 | 与环评一致，已加盖并连接生物除臭装置 |
| 绿化工程 | 绿化 | 种植高大阔叶乔木形成绿化隔离带 | 与环评一致 |

### 3.2.4 主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 尺寸 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格栅及泵房 | 单条渠宽1.3m，直径15m，深9m | 1 |
| 2 | 细格栅旋流沉砂池 | 单条渠宽1.4m，直径1.4m，高5.7m | 1 |
| 3 | 水解池 | Φ25m×7m | 2 |
| 4 | 配水井 | Φ4m×5.7m | 1 |
| 5 | 氧化沟 | 68.7m×34.5m×6.6m | 2 |
| 6 | 污泥回流池 | Φ12m×5.5m | 1 |
| 7 | 二沉池 | Φ32m×5m | 2 |
| 8 | 混凝反应池 | 15.9m×5.9m×4.5m | 1 |
| 9 | 沉淀池 | Φ26m×5m | 2 |
| 10 | 二次提升泵房及风机房 | 12.6m×8m×3.5m | 1 |
| 11 | 生物滤池 | 21m×12m×5m | 2 |
| 12 | 清水池 | 12m×6m×3m | 2 |
| 13 | 紫水消毒池 | 13.8m×5.1m×1.5m | 1 |
| 14 | 污泥池 | Φ12m×5m | 1 |
| 15 | 脱水机房 | 33m×10m×6m | 1 |
| 16 | 配电房 | 45m×15m×5m | 1 |
| 17 | 加药房 | 12.6m×8m×5m | 1 |
| 18 | 事故池 | 35m×18m×5m | 1 |
| 19 | 在线监测房 | 3.5m×4.5m×3m | 2 |

3.3 项目原料及能源消耗情况

表3.5  建设项目实际消耗情况一览表

| 名称 | 性状 | 规格 | 单位 | 实际使用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚丙烯酰胺 | 白色粉状 | / | t/a | 19.350 |
| 次氯酸钠 | 液态、浅绿色 | / | t/a | 531.44 |
| 液态碳源 | 液态、红褐色 | / | t/a | 1273.145 |
| 葡萄糖 | 白色粉状 | / | t/a | 369.39 |
| 石灰 | 白色粉状 | / | t/a | 115.9 |
| 聚合硫酸铁 | 液态、红褐色 | / | t/a | 189.01 |
| 三氯化铁 | 液态、红褐色 | / | t/a | 51.975 |
| 复合菌 | 液态、黄色 | / | t/a | 9.4 |
| 水 | 自来水 | 市政自来水 | t/a | 1025 |
| 电 | / | 市政电网 | kW·h/a | 3929430 |

3.4水源及水平衡

- 给水

- 本项目不涉及生产用水，员工用水来自于市政自来水管网，用水量为1025t/a。

- 排水

厂区排水系统采用雨污分流制，厂内职工生活污水和接管废水直接排入厂内污水系统，雨水通过厂区雨水管道收集，最终排入周边市政雨水管道；本项目生活污水排水量为817.6t/a，总的排水量为5840817.6t/a。

图3.6项目水量平衡图  单位：（t/a）

## 3.5 生产工艺

项目实施后可日处理污水2.5万m3，出水水质可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，具体处理工艺流程如下图所示。

图3-2 项目污水处理工艺流程图

工艺描述：

粗格栅：主要拦截呈悬浮或飘浮状态的固体杂物，以免进水中的粗大杂物进入后续构筑物，堵塞管道和水泵机组，保证污水提升系统正常运行而不受损害。

细格栅沉砂池：主要去除废水中的细小固体废物和去除砂石，这部分固体杂物主要为较大的漂浮物特别是丝状、带状漂浮物，以保证后续处理系统的正常运行。由于废水在流动过程中夹杂着一定的砂石，通过沉砂池处理后可以去除砂石，同时可去除泥沙中吸附的少量有机物。

曝气沉砂池及调节池：去除污水中的无机砂粒，通过水的旋流运动，增加了无机颗粒之间的相互碰撞与摩擦机会，使黏附在砂粒上的有机污染物得以去除。

絮凝沉浮池：利用高度分散的微小气泡作为载体黏附于废水中污染物上，使其浮力大于重力和上浮阻力，使其污染物上浮至水面形成泡沫，用刮沫机自水面刮除泡沫，实现固液分离。

水解酸化池：在大量水解细菌、酸化菌作用下将不溶性有机物水解为溶解性有机物，将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程，从而改善废水的可生化性，为后续处理奠定良好基础。

A/O氧化沟：A/O氧化沟在传统的氧化沟工艺基础上，通过改变供氧方式和水力推流方式而产生的；A/O氧化沟将厌氧池和好氧池两个池体合建对氧化沟池形、工艺组合等方面进行了优化创新，在外形上是1个大的氧化沟，但是厌氧段、缺氧段、好氧段分别相对独立，分别完成不同的功能，又有机结合，既可以降低能耗有可以高效去除污染物质。该工艺已经有肇庆市污水处理厂、马鞍山经济开发区污水处理厂等30多座实际运行的工程实例。

好氧池流出的一部分混合液回流至缺氧池前端，以达到硝化脱氮的目的。A2/O可同步除磷脱氮机制由两部分组成：一是除磷，污水中的磷在厌氧状态下(DO<0.3mg/L)，释放出聚磷菌，在好氧状况下又将其更多吸收，以剩余污泥的形式排出系统。二是脱氮，缺氧段要控制DO<0.5 mg/L，由于兼氧脱氮菌的作用，利用水中BOD作为氢供给体(有机碳源)，将来自好氧池混合液中的硝酸盐及亚硝酸盐还原成氮气逸入大气，达到脱氮的目的。

首段厌氧池，流入原污水及同步进入的从二沉池回流的含磷污泥，本池主要功能为释放磷，使污水中P的浓度升高，溶解性有机物被微生物细胞吸收而使污水中BOD浓度下降；另外，NH3-N因细胞的合成而被去除一部分，使污水中NH3-N浓度下降，但NO3-N含量没有变化。

在缺氧池中，反硝化菌利用污水中的有机物作碳源，将回流混合液中带入的大量NO3-N和NO2-N还原为N2释放至空气，因此BOD5浓度下降，NO3-N浓度大幅度下降，而磷的变化很小。

在好氧池中，有机物被微生物生化降解，而继续下降；有机氮被氨化继而被硝化，使NH3-N浓度显著下降，但随着硝化过程使NO3-N的浓度增加，P随着聚磷菌的过量摄取，也以较快的速度下降。所以，A2/O工艺它可以同时完成有机物的去除、硝化脱氮、磷的过量摄取而被去除等功能，脱氮的前提是NH3-N应完全硝化，好氧池能完成这一功能，缺氧池则完成脱氮功能。厌氧池和好氧池联合完成除磷功能。

在好氧池的活性污泥中能积累磷的微生物，可以大量吸收溶解性磷，把它转化成不溶性多聚正磷酸盐在体内贮存起来，最后通过二次沉淀池排放剩余污泥达到系统除磷的目的。

经过A/O氧化沟处理后，可有效地去除有机物、也可以做到脱氮除磷的效果。

二沉池：使污泥分离，使混合液澄清、浓缩和回流活性污泥。其工作效果能够直接影响活性污泥系统的出水水质和回流污泥浓度，该工序可以有效的去除SS和磷。

混凝沉淀池：在混凝沉淀池内添加混凝剂PAC、PAM，使水中难以沉淀的颗粒能互相聚合而形成胶体，然后与水体中的杂质结合形成更大的絮凝体。絮凝体具有强大吸附力，不仅能吸附悬浮物，还能吸附部分细菌和溶解性物质。絮凝体通过吸附，体积增大而下沉。

曝气生物滤池：集生物氧化和截留悬浮固体于一体，污水通过滤料层，水体含有的污染物被滤料层截留，并被滤料上附着的生物降解转化，同时，溶解状态的有机物和特定物质也被去除，所产生的污泥保留在过滤层中，而只让净化的水通过，该工艺具有去除SS、COD、BOD、硝化、脱氮、除磷、去除AOX（有害物质）的作用。

紫外消毒：本项目消毒采用紫外线消毒，利用适当波长的紫外线能够破坏微生物机体细胞中的DNA或RNA的分子结构，造成生长性细胞死亡或再生性细胞死亡，达到杀菌消毒的效果，它不向水中增加任何物质，没有副作用。

3.6 项目变动情况

| 类型 | 环评及批复设计要求 | 实际建设情况 | 原因 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 | / | / | / | / |
| 规模 | / | / | / | / |
| 性质 | / | / | / | / |
| 处理流程 | 粗格栅+细格栅沉砂池+水解酸化池+A/A/O 氧化沟+二沉池+混凝沉淀池+生物滤池+紫外消毒 | 一期进水+粗格栅+进水泵房+细格栅+曝气沉砂池+调节池+絮凝沉浮池+水解池+氧化沟+二沉池+混凝池+混凝沉浮池+二次提升泵房+曝气生物过滤池+清水池+消毒池+出水口 | 增加废水处理效率 | 否 |
| 环保设施 | 污泥脱水间安装排风扇；各处理设施池体加盖，并采用生物除臭装置吸收处理 | 粗格栅、细格栅沉砂池、调节池、水解酸化池、A/O 氧化沟、曝气沉砂池、絮凝沉浮池、污泥池、混凝反应池、污泥泵房、污泥浓缩脱水机房、事故应急池已加盖并连接生物除臭装置通过1#2#3#4#根15m高排气筒排放 | / | / |
| 其他 | 固废处理：带式压滤机污泥脱水装置，污泥暂存在污泥脱水间后送至焚烧厂焚烧 | 固废处理：污泥不暂存，委托海创环保处置 | 交由资质单位处理 | 否 |

本项目变更未加重污染物的排放，未导致对环境不利影响加重，对照《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知》环办环评函〔2019 〕934号 水处理建设项目重大变动清单 （试 行）的要求，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施无重大变动。

4 环境保护设施

4.1 污染物治理/处置措施

4.1.1 废水污染防治措施

项目用水包括生活用水、药剂用水和接管废水。生活用水和接管废水经一期进水+粗格栅+进水泵房+细格栅+曝气沉砂池+调节池+絮凝沉浮池+水解池+氧化沟+二沉池+混凝池+混凝沉浮池+二次提升泵房+曝气生物过滤池+清水池+消毒池+出水口处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入运粮河。

  - 废水治理/处置设施情况一览表

| 类别 | 来源 | 污染物种类 | 排放量(t/a) | 治理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 员工生活 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 817.6 | 一期进水+粗格栅+进水泵房+细格栅+曝气沉砂池+调节池+絮凝沉浮池+水解池+氧化沟+二沉池+混凝池+混凝沉浮池+二次提升泵房+曝气生物过滤池+清水池+消毒池+出水口 | 运粮河 |
| 接管废水 | 企业废水 | COD、BOD5、SS、氨氮等 | 5840000 |  |  |
| 药剂用水 | 污水处理 | / | / | / | 融入废水中 |

4.1.2 废气防治污染措施

本项目产生的废气主要为预处理、生化处理过程产生的恶臭气体，本项目对主要恶臭产生源调节池、氧化池等工段加盖，废气经负压收集后经生物除臭系统进行处理，再通过1#2#3#4# 15m 高排气筒排放。

废气排放及防治措施

| 产生环节 | 污染物 | 处理措施 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评设计措施 | 实际建设措施 |
| 恶臭气体产生工段 | 氨、硫化氢 | 各处理设施池体加盖，并采用生物除臭装置吸收处理 | 粗格栅、细格栅沉砂池、调节池、水解酸化池、A/O 氧化沟、曝气沉砂池、絮凝沉浮池、污泥池、混凝反应池、污泥泵房、污泥浓缩脱水机房、事故应急池已加盖并连接生物除臭装置通过1#2#3#4#根15m高排气筒排放 |

4.1.3 噪声污染防治措施

本项目噪声主要来源于污水泵、污泥泵、浓缩脱水机、风机、空压机等各种设备产生的噪声，通过优选设备、隔声减振等措施及绿化带来降低噪声对外环境的影响。

| 设备所在工艺单元 | 设备名称 | 治理措施 |
| --- | --- | --- |
| 污水提升泵站 | 污水提升潜污泵 | 优选设备、隔声减振等措施及绿化带 |
| 污泥回流 | 污泥泵 |  |
| 鼓风机房 | 鼓风机 |  |
| 加药间 | 空压机 |  |
| 污泥脱水机房 | 污泥脱水机 |  |

4.1.4 固体废弃物及其处置

# 1、产生及处置途径

本项目固体废物主要来自格栅间、剩余污泥、生活垃圾等。

- 格栅渣、沉砂：本项目栅渣量为20t/a，格栅渣、沉砂收集后交由环卫部门处理。

- 剩余污泥：本项目主要处理生活污水及接管废水，污泥产生量为1241.2t/a，污泥属于一般废物，不在厂区内暂存，委托资质单位处理。

- 生活垃圾：项目运营期生活垃圾产量为8t/a，本项目生活垃圾经收集后，交由环卫部门清运处理。

## 固（液）体废物处理/处置情况一览表

| 名称 | 性质 | 实际产生量（t/a） | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 格栅渣、沉砂 | 一般固废 | 20 | 环卫部门处理 |
| 剩余污泥 |  | 1241.2 | 委托资质单位 |
| 生活垃圾 |  | 8 | 环卫部门处理 |

注：2020年10月，宿州市新区建设投资集团有限公司委托青岛衡立环境技术研究院有限公司对宿州经开区污水处理厂产生的干化污泥进行危险特性鉴别。检测取样期间，经开区第二污水处理厂反应沉淀产生的无机污泥抽取到经开区污水处理厂（一期）污泥浓缩池合并处理；本次危废鉴别检测取样点位位于经开区污水处理厂（一期）污泥脱水间，取样样品为经开区第二污水处理厂与经开区污水处理厂（一期）混合污泥。

4.2 其他环保措施

### 4.2.1 风险防范设施

- 1、设置了标准化环境管理体系，落实了环保责任制。企业具有完善的环境管理制度，

- 明确责任人，环境管理有章可循。

2、应急资源物资储备于车间。

3、应急事故池位于厂区西北侧。

## 4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置

项目废水、废气处理设施已按相关要求规范化建设，满足环保验收条件。

本项目建成后已在废水进水口安装一企一管在线，保证了进水水质稳定；在排放口安装了化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、pH、流量自动监控设施，于2018年6月29日由宿州市生态环保局进行备案。

- 4.2.3其他设施

本项目不涉及“以新带老”改造工程、关停或拆除现有工程（旧机组或装置）、淘汰落后生产装置，生态恢复工程、绿化工程、边坡防护工程等其他环境保护设施。

### 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

## 4.3.1 环保设施投资落实情况

该项目环评总投资15506.02万元，其中环保投资15506.02万元，占总投资的100%。该项目实际总投资15506.02万元，环保总投资15506.02万元，占总投资的100%，环保投资明细表见下表。

| 类别 | 污染物 | 环评设计环保设施名称及治理内容 | 实际环保设施名称及治理内容 | 实际环保投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 恶臭气体 | 污泥处理间安装排气扇，设置卫生防护离为厂界外 300m 范围，后期采用生物除臭装置除臭后外排 | 生物除臭装置除臭后外排 | 40.6 |
| 地表水 | 废水 | 废水经格栅、水解酸化池、A/A/O 氧化沟、二沉池、混凝沉淀池、曝气生物滤池、紫外消毒等处理后达标外排；同时在污水处理厂进水口和排污口安装在线监测系统、规范排污口管理及标识； | 废水经粗格栅+进水泵房+细格栅+曝气沉砂池+调节池+絮凝沉浮池+水解池+氧化沟+二沉池+混凝池+混凝沉浮池+二次提升泵房+曝气生物过滤池+清水池+消毒池等处理后达标外排；同时在污水处理厂进水口和排污口安装在线监测系统、规范排污口管理及标识； | 14000.2 |
|  |  | 2017 年 6 月 30 日前完成运粮河排污口及管道建设，将处理后的污水排入运粮河 | 已完成运粮河排污口及管道建设，将处理后的污水排入运粮河 | 500 |
| 地下水 | / | 重点防渗区：污水处理厂各污水池、污水管道、事故应急池、污泥脱水间 | 重点防渗区：污水处理厂各污水池、污水管道、事故应急池、污泥脱水间 | 610 |
|  |  | 一般防渗区：厂区道路等 | 一般防渗区：厂区道路等 | 10 |
| 噪声 | 泵房、风机等设备噪声 | 选用高效低噪声、高质量的风机及设备，水泵、风机等均应设置在密闭房间中，墙体使用隔声材料；风机出风口应安装消声设备，水泵、风机等设备下设隔震垫弹簧减震器，风机进、出口处设非燃性软接头，水泵进、出口安装可曲挠橡胶接头 | 选用高效低噪声、高质量的风机及设备，水泵、风机等均设置在密闭房间中，墙体使用隔声材料；风机出风口安装消声设备，水泵、风机等设备下设隔震垫弹簧减震器，风机进、出口处设非燃性软接头，水泵进、出口安装可曲挠橡胶接头 | 20 |
| 固废 | 格栅渣、污泥生活垃圾 | 格栅渣、污泥经脱水后外运，垃圾实行分类袋装收集，由环卫部门统一处理；物理工序和生化工序产生的污泥分类收集，分类处理；根据《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》（环函[2010]129 号），对物理和生化污泥成分分别进行检测，若鉴定为一般固体废物，暂存在污泥暂存间后，运送至焚烧厂焚烧；若鉴定为危险废物，则作为危险废物处置：设置危险废物暂存间，委托有相关资质单位处理 | 2020年10月，宿州市新区建设投资集团有限公司委托青岛衡立环境技术研究院有限公司对宿州经开区污水处理厂产生的干化污泥进行危险特性鉴别；根据《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》（环函[2010]129 号），对物理和生化污泥成分分别进行检测，检测污泥为一般固体废物。垃圾实行分类袋装收集，由环卫部门统一处理；污泥不暂存，委托有相关资质单位处理。 | 50 |
| 环境监测 | / | 废气、废水、噪声、地下水跟踪监测 | 废气、废水、噪声、地下水跟踪监测 | 30 |
| 厂区绿化 | / | 厂区绿化带 | 厂区绿化带 | 45.22 |
| 环境风险 | / | 事故应急池；风险防范措施；根据《突发环境事 件应急预案管理暂行办法》（2010 年 9 月 28 日）编制应急预案 | 事故应急池；风险防范措施；应急预案 | 200 |
| 合计 | / |  | 15506.02 |  |

5建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1 环评总结论

项目符合国家产业政策要求，选址符合宿州经济技术开发区总体规划要求，建设项目所在区域环境功能现状良好，建设条件和设施较完善，可以满足建设项目的需要。项目内部功能布局较为合理，在采取了本报告书提出的防治措施并严格落实后，可保证污染物稳定达标排放，且不会降低区域环境功能。项目具有较明显的社会效益和环境效益，大多数公众对本项目的实施持支持态度，无反对意见。因此，从环境影响的角度分析，本项目的建设基本可行。

5、2 环评要求及建议：

1、加强建设期的管理，实施文明施工，减轻噪声及废气对周围环境的影响。

2、拟建项目建成后企业管理应汇同当地街道、居委会等管理部门，积极加强环境保护、生态保护宣传和教育，倡导绿色消费行为，节约资源，减少废物排放。

# 3、加强拟建项目环境卫生管理，形成绿色文明健康的城市氛围。

4、对项目纳污水体的水质进行跟踪监测，适时或定期检查，以保障纳污水体水质，从而创造优良的区域环境，充分体现以人为本的特点，真正做到社会效益、环境效益和经济效益相统一。

## 5.3宿州市环境保护局对后评价环境影响报告书备案的函：

宇星科技发展(深圳)有限公司:

报来《宿州经济开发区污水处理工程(一期)后评价环境影响报告书》(以下简称《报告书》)悉。经研究，回复如下：

### 一、项目概况

宿州经济开发区污水处理工程，位于宿州经济开发区宿固路东侧、金泰五路南侧，近期工程建设规模5万m3/d,远期2030年工程建设规模10万m3/d,近期工程分为两期建设，一期工程建设规模2.5万m3/d。一期主要内容包括：粗格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉砂池、调节池、混凝沉淀池、水解酸化池、表曝型氧化沟、二沉池、生物滤池、紫外消毒池、加药加氯间、脱水机房等。工程总投资15506.02万元。2008年12月，宿州市环保局以环建(2008) 91号文批复了宿州经济开发区污水处理工程环评。企业在建设过程中一期工程污水处理工艺、排污口设置发生变更，未建调节池，进水水质不稳定，不能做到达标排放。鉴于项目在运行过程中发生变更与原环评审批不符，建设单位开展环境影响后评价。

### 二、评价区环境质量现状

1、环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，评价区域的大气环境质量现状较好。

2、 铁路运河、运粮河水质均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中V类水质标准要求。

3、地下水除总硬度、溶解性总固体外，满足《地下水质量标准》(GB/T14848 -1993)中的Ⅲ类标准限值，总硬度最大超标准倍数0.6、溶解性总固体最大超标准倍数0.4。

4、厂界各测点昼间和夜问噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348 -2008)中3类标准。

三、宿州经济开发区污水处理工程(一期)目前采取的环境保护措施：

1、大气污染防治措施:各处理设施池体加盖，并采用生物除臭装置吸收处理：污水处理厂污泥脱水间设置排气扇，加强空气流通；厂区卫生防护距离为300米，卫生防护距离内无居民等环境敏感点。

2、水污染防治措施:污水处理厂处理工艺为“粗格栅+细格栅+旋流沉砂池+水解酸化池+表曝型氧化沟+二沉池+混凝反应池+曝气生物滤池+紫外消毒”，在铁路运河设置了临时排污口。污水处理厂各污水处理单元、污泥脱水间、污泥暂存间防渗采用水泥基渗透结晶型抗渗混凝土(厚度≥150mm) +水泥基渗透结晶型防渗土层(厚度不小于0. 8mm)的结构形式进行了防渗处理。重点污染区各单元防渗层渗透系数≤1.0X10-10 cm/s。一般污染放置区防渗采用了抗渗混凝土浇筑，厚度≥100mm，防渗结构层渗透系数≤1.0X10-8cm/s。

- 固体废物防治措施：污水处理厂产生的固体废物包括生活垃圾、剩余污泥和栅渣。厂区定点设置垃圾桶，经收集后由环卫部门定期清运处理；栅渣经收集后由环卫部门定期清运处理；污泥储存在污泥池后输送至污泥间脱水，目前厂区使用带式压滤机对污泥进行脱水，经脱水后的污泥运送至填埋场进行填埋处理。

四、根据后评价报告书对项目变更部分的补充评价及现状监测数据，项目变更建设内容从环保角度分析是可行的。项目在完成以下整改要求后，原则同意该项目以后评价的生产工艺、规模和污染防治措施运行：

1、加强收水范围内各行业废水预处理及接管要求，对化工、涉重行业废水实行可视化管理，确保进水水质既满足行业与处理标准，又满足污水处理厂接管要求。同意将氧化沟改造成调节池，用于目前12000t/d废水处理，按照宿州市人民政府《宿州市人民政府关于宿州经开区污水处理厂临时排污的批复》(宿政秘[2017]9号)要求，在铁路运河设置临时排污口；2017年6月30日前完成运粮河排污口及管道建设，将处理后的污水排入运粮河；及时开展调节池(处理能力4.5万吨/d，一期、二期共用)建设工作，调节池建成后，应恢复氧化沟设计功能，确保收入范围扩大、废水量增加后，污水处理厂能够稳定运行。

2、建议建设单位后期将产生恶臭的构筑物安装生物除矣装置，集中处理后外排；加强绿化带建设。

3、按照相关规范、标准要求，妥善处置污泥。建议更换高效率压滤机，使污泥含水率<60%，分类收集处理物理工序和生化工序产生的污泥。对污泥成分进行检测，若鉴定为一般固体废物，暂存在污泥暂存间后，运送至填埋场填埋；若鉴定为危险废物，则作为危险废物处置:设置危险废物暂存间，委托有相关资质单位处理；建立污泥运输台账。

# 4、对污泥脱水间和污泥暂存区域进行防渗处理。

5、根据原国家环境保护总局[2009]24号文件《关于开展排污口规范化整治工作的通知》要求，规范排污口建设。

## 五、建设单位应及时办理环保验收手续。

六、市环境监察负责该项目“三同时”日常监管工作，并将监管过程中出现的重大情况及时报市环保局。

- 5.3.1环境影响报告书批复落实情况

表5-1  环境影响报告书批复的落实情况一览表

| 批复及审查意见 | 落实情况 |
| --- | --- |
| 1、加强收水范围内各行业废水预处理及接管要求，对化工、涉重行业废水实行可视化管理，确保进水水质既满足行业与处理标准，又满足污水处理厂接管要求。同意将氧化沟改造成调节池，用于目前12000t/d废水处理，按照宿州市人民政府《宿州市人民政府关于宿州经开区污水处理厂临时排污的批复》(宿政秘[2017]9号)要求，在铁路运河设置临时排污口；2017年6月30日前完成运粮河排污口及管道建设，将处理后的污水排入运粮河；及时开展调节池(处理能力4.5万吨/d，一期、二期共用)建设工作，调节池建成后，应恢复氧化沟设计功能，确保收入范围扩大、废水量增加后，污水处理厂能够稳定运行。 | 验收监测期间，宿州经济开发区污水处理厂进水水质满足污水处理厂接管要求。现氧化沟未改造成调节池，污水处理厂单建设一座调节池，用于16000t/d废水处理，2013年10月23日宿州市水利局关于《宿州经济开发区污水处理工程入河排污口设置意向性意见的复函》宿水政函【2013】33号，同意宿州经济开发区污水处理一期工程在运粮河左岸南外环北侧设置入河排污口。 |
| 2、建议建设单位后期将产生恶臭的构筑物安装生物除臭装置，集中处理后外排；加强绿化带建设。 | 验收监测期间，粗格栅、水解酸化池、氧化沟、细格栅、事故应急池、调节池、污泥池、污泥泵房等产生恶臭的构筑物已安装生物除臭装置，集中处理后外排；并加强绿化带建设。 |
| 3、按照相关规范、标准要求，妥善处置污泥。建议更换高效率压滤机，使污泥含水率<60%，分类收集处理物理工序和生化工序产生的污泥。对污泥成分进行检测，若鉴定为一般固体废物，暂存在污泥暂存间后，运送至填埋场填埋；若鉴定为危险废物，则作为危险废物处置：设置危险废物暂存间，委托有相关资质单位处理；建立污泥运输台账。 | 验收监测期间，2020年10月，宿州市新区建设投资集团有限公司委托青岛衡立环境技术研究院有限公司对宿州经开区污水处理厂产生的干化污泥进行危险特性鉴别；根据《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》（环函[2010]129 号），对物理和生化污泥成分分别进行检测，检测污泥为一般固体废物。项目产生的污泥收集后不暂存，委托有相关资质单位处理。 |
| 4、对污泥脱水间和污泥暂存区域进行防渗处理。 | - 验收监测期间，污泥脱水间和污泥暂存区域已进行防渗处理 |
| 5、根据原国家环境保护总局[2009]24号文件《关于开展排污口规范化整治工作的通知》要求，规范排污口建设。 | - 验收监测期间，排污口已规范建设。 |

6 监测技术规范及验收评价标准

6.1 监测技术规范

（1）《固定源废气监测技术规范》HJ/T397-2007

（2）《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T55-2000

（3）《地表水和污水监测技术规范》HJ/T91-2002

（4）《水质样品保存和管理技术规定》HJ493-2009

（5）《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008

6.2 验收监测标准

# 1、大气污染物排放标准

恶臭气体排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表4的“厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度”的二级标准。

表6-1厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度（单位：mg/m3）

| 序号 | 控制项目 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 1.5 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》表4二级标准 |
| 2 | 硫化氢 | 0.06 |  |
| 3 | 臭气浓度（无量纲） | 20 |  |
| 4 | 甲烷（厂区最高体积分数，%） | 1 |  |

# 2、水污染物排放标准

项目污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918－2002)表1中一级标准的A标准。

表6-2 城镇污水处理厂污染物排放标准单位：mg/L（pH除外）

| 项目名称 | pH | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TP | TN | LAS | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6～9 | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤5(8) | ≤0.5(1.0) | 15 | ≤0.5 | ≤1.0 |

备注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

# 3、噪声排放标准

营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

表6-3 噪声排放标准  单位：dB（A）

| 类别 | 标准值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 运营期 | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准 |

# 4、固体废物污染控制标准

剩余污泥执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中“污泥控制标准”；员工生活垃圾等固废排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中相关标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求；污泥性质鉴别标准执行《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中相关标准要求。

7 验收监测内容

7.1有组织废气监测

（1）监测点位：废气处理设施进出口（P1、P2、P3、P4）；

（2）监测项目：氨、硫化氢；

（3）监测频次：取样2天，每天监测3个样品。

表7-1  有组织废气监测内容一览表

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 废气处理设施进出口（P1、P2、P3、P4） | 氨、硫化氢 | 取样2天，每天监测3个样品 |

7.2 无组织废气监测

（1）监测点位：根据废气排放特点及建设项目区域环境特征，在厂界外布设4个大气无组织监测点，点位选择根据监测时气象情况确定，上风向1个参照点，下风向3个监控点；氨、硫化氢、臭气浓度监测点设于城镇污水处理厂厂界或防护带边缘的浓度最高点，甲烷监测点设于厂区内浓度最高点。

（2）监测项目：氨、臭气浓度、甲烷、硫化氢；

（3）监测频次：3次/天，监测两天。

表7-2  无组织废气监测内容一览表

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界上下风向监测点 | 氨、臭气浓度、硫化氢 | 连续监测2天，每天监测3个样品 |
| 厂区内 | 甲烷 | 连续监测2天，每天监测3个样品 |

7.3废水监测

（1）监测点位：水质取样在污水处理厂处理工艺进出口；

（2）监测项目：pH、色度、悬浮物、阴离子表面活性剂、化学需氧量、总磷、总氮、氨氮、五日生化需氧量、动植物油、石油类、粪大肠菌群、镉、铅、总砷、铬、总汞、六价铬、烷基汞；

（3）监测频次：取样频率为至少每 2h 一次，取 24h 混合样，以日均值计，连续监测3天。

7-3废水监测内容一览表

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 污水处理设施出口 | - pH、色度、悬浮物、阴离子表面活性剂、化学需氧量、总磷、总氮、氨氮、五日生化需氧量、动植物油、石油类、粪大肠菌群、镉、铅、总砷、铬、总汞、六价铬、烷基汞 | 取样频率为每 2h 一次，取 24h 混合样，以日均值计，连续监测3天 |

7.4 地下水监测

（1）监测点位：地下监控井；

（2）监测项目：pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、六价铬、氨氮（以N计）、硝酸盐（以 N 计）、镉、铅、挥发性酚；

（3）监测频次：连续监测2天，每天监测2个样品。

表7-4   地下水监测内容一览表

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 地下监控井 | - pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、六价铬、氨氮（以N计）、硝酸盐（以 N 计）、镉、铅、挥发性酚 | 连续监测2天，每天监测2个样品 |

7.5 噪声监测

（1）监测点位：厂界四周；

（2）监测项目：昼夜噪声；

（3）监测频次：昼夜各监测1次，监测两天。

表7-5 噪声监测内容一览表

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界四周 | 噪声 | 昼夜各监测1次，连续监测两天 |

8 监测分析方法及质量保证措施

8.1 监测分析方法

监测分析方法和监测仪器及其检测限见表8-1。

### 表8-1  监测分析方法

| 编号 | 类别 | 项目名称 |  | 检测方法 | 方法来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织 | 氨 |  | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 | 0.25mg/m3 |
| 2 |  | 硫化氢 |  | 污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年）5.4.10.3 | 0.01mg/m3 |
| 3 | 无组织 | 甲烷 |  | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 | HJ 604-2017 | 0.06mg/m3（碳） |
| 4 |  | 臭气浓度 |  | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 | GB/T 14675-1993 | / |
| 5 |  | 氨 |  | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 | 0.01mg/m3 |
| 6 |  | 硫化氢 |  | 环境空气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年）3.1.11.2 | 0.001mg/m3 |
| 7 | 废水 | pH |  | 水质 pH 值的测定 电极法 | HJ 1147-2020 | / |
| 8 |  | 化学需氧量 |  | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | 4mg/L |
| 9 |  | 氨氮 |  | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
| 10 |  | 总磷 |  | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 | 0.01mg/L |
| 11 |  | 总氮 |  | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636-2012 | 0.05mg/L |
| 12 |  | 五日生化需氧量 |  | 水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 0.5mg/L |
| 13 |  | 色度 |  | 水质 色度的测定 稀释倍数法 | HJ 1182-2021 | / |
| 14 |  | 悬浮物 |  | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB/T 11901-1989 | / |
| 15 |  | 动植物油 |  | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 | HJ 637-2018 | 0.06mg/L |
| 16 |  | 石油类 |  | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 | HJ 637-2018 | 0.06mg/L |
| 17 |  | 阴离子表面活性剂 |  | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 | GB/T 7494-1987 | 0.05mg/L |
| 18 |  | 粪大肠菌群 |  | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 | HJ 347.2-2018 | 20MPN/L |
| 19 |  | 总汞 |  | 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 | HJ 597-2011 | 0.02μg/L |
| 20 |  | 总镉 |  | 水质32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 | 0.005mg/L |
| 21 |  | 总铅 |  | 水质32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 | 0.07mg/L |
| 22 |  | 总砷 |  | 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | GB 7485-1987 | 0.007mg/L |
| 23 |  | 总铬 |  | 水质32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 | 0.03mg/L |
| 24 |  | 六价铬 |  | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7467-1987 | 0.004mg/L |
| 25 |  | 烷基汞 | 甲基汞 | 水质 烷基汞的测定 气相色谱法 | GB/T 14204-1993 | 10ng/L |
|  |  |  | 乙基汞 |  |  | 20ng/L |
| 26 | 地下水 | pH |  | 水质 pH 值的测定 电极法 | HJ 1147-2020 | / |
| 27 |  | 高锰酸盐指数 |  | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标酸性高锰酸钾法 酸性高锰酸钾法 | GB/T 5750.7-2006 | 0.05mg/L |
| 28 |  | 氨氮 |  | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 纳氏试剂分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.02mg/L |
| 29 |  | 硝酸盐 |  | 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光光度法 | HJ/T 346-2007 | 0.08mg/L |
| 30 |  | 总硬度 |  | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | GB/T 5750.4-2006 | / |
| 31 |  | 溶解性总固体 |  | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 称量法 | GB/T 5750.4-2006 | / |
| 32 |  | 六价铬 |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 0.004mg/L |
| 33 |  | 镉 |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 电感耦合等离子体发射光谱法 | GB/T 5750.6-2006 | 0.004mg/L |
| 34 |  | 铅 |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 电感耦合等离子体发射光谱法 | GB/T 5750.6-2006 | 0.02mg/L |
| 35 |  | 挥发酚 |  | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ 503-2009 | 0.0003mg/L |
| 36 | 噪声 | 噪声 |  | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008 | / |

8.2 监测分析仪器

本项目所涉及的采样仪器、分析仪器均在使用的有效期限以内，具体监测仪器检定情况见下表。

### 表8-2  仪器溯源一览表

| 编号 | 类别 | 项目名称 |  | 仪器名称/型号/编号 | 仪器校准/检定有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织 | 氨 |  | 紫外可见分光光度计/T6新世纪/JJFXJC021 | 2023年05月05日 |
|  |  |  |  | 空气/智能TSP综合采样器/崂应2050型/JJFXWY007 | 2023年04月28日 |
|  |  |  |  | 环境空气（颗粒物）综合采样器/崂应2050型/JJFXWY022 | 2023年10月21日 |
|  |  |  |  | 大流量低浓度烟尘/气测试仪/3012H-D型/JJFXWY034 | 2023年09月16日 |
| 2 |  | 硫化氢 |  | 紫外可见分光光度计/T6新世纪/JJFXJC021 | 2023年05月05日 |
|  |  |  |  | 空气/智能TSP综合采样器/崂应2050型/JJFXWY007 | 2023年04月28日 |
|  |  |  |  | 环境空气（颗粒物）综合采样器/崂应2050型/JJFXWY022 | 2023年10月21日 |
|  |  |  |  | 大流量低浓度烟尘/气测试仪/3012H-D型/JJFXWY034 | 2023年09月16日 |
| 3 | 无组织 | 甲烷 |  | 气相色谱仪FID/GC9790Ⅱ/JJFXJC027 | 2023年05月28日 |
| 4 |  | 臭气浓度 |  | / | / |
| 5 |  | 氨 |  | 紫外可见分光光度计/T6新世纪/JJFXJC021 | 2023年05月05日 |
|  |  |  |  | 空气/智能TSP综合采样器/崂应2050型/JJFXWY007 | 2023年04月28日 |
|  |  |  |  | 环境空气（颗粒物）综合采样器/崂应2050型/JJFXWY022 | 2023年10月21日 |
|  |  |  |  | 恒温恒流大气/颗粒物采样器/MH1205/JJFXWY037 | 2022年11月24日 |
|  |  |  |  | 恒温恒流大气/颗粒物采样器/MH1205/JJFXWY038 | 2022年11月24日 |
| 6 |  | 硫化氢 |  | 紫外可见分光光度计/T6新世纪/JJFXJC021 | 2023年05月05日 |
|  |  |  |  | 空气/智能TSP综合采样器/崂应2050型/JJFXWY007 | 2023年04月28日 |
|  |  |  |  | 环境空气（颗粒物）综合采样器/崂应2050型/JJFXWY022 | 2023年10月21日 |
|  |  |  |  | 恒温恒流大气/颗粒物采样器/MH1205/JJFXWY037 | 2022年11月24日 |
|  |  |  |  | 恒温恒流大气/颗粒物采样器/MH1205/JJFXWY038 | 2022年11月24日 |
| 7 | 废水 | pH |  | 便携式PH计/CT-6821/JJFXWY020 | 2023年03月13日 |
| 8 |  | 化学需氧量 |  | COD消解器/12200604/JJFXJC040 | / |
| 9 |  | 氨氮 |  | 紫外可见分光光度计/T6新世纪/JJFXJC021 | 2023年05月05日 |
| 10 |  | 总磷 |  | 紫外可见分光光度计/T6新世纪/JJFXJC021 | 2023年05月05日 |
|  |  |  |  | 手提式压力蒸汽灭菌器/YX-24LD/JJFXJC010 | 2023年05月05日 |
| 11 |  | 总氮 |  | 紫外可见分光光度计/T6新世纪/JJFXJC021 | 2023年05月05日 |
|  |  |  |  | 手提式压力蒸汽灭菌器/YX-24LD/JJFXJC010 | 2023年05月05日 |
| 12 |  | 五日生化需氧量 |  | 生化培养箱/SPX-2508/JJFXJC013 | 2023年05月05日 |
| 13 |  | 悬浮物 |  | 电子天平/ESJ220-4A/JJFXJC015 | 2023年05月05日 |
|  |  |  |  | 电热鼓风干燥箱/101-00AB/JJFXJC020 | 2023年05月05日 |
| 14 |  | 动植物油 |  | 红外分光测油仪/LT-21A/JJFXJC025 | 2023年05月28日 |
| 15 |  | 石油类 |  | 红外分光测油仪/LT-21A/JJFXJC025 | 2023年05月28日 |
| 16 |  | 阴离子表面活性剂 |  | 紫外可见分光光度计/T6新世纪/JJFXJC021 | 2023年05月05日 |
| 17 |  | 粪大肠菌群 |  | 隔水式培养箱/GH360BC/JJFXJC009 | 2023年05月05日 |
| 18 |  | 总汞 |  | 冷原子吸收测汞仪/NCG-1/JJFXJC026 | 2023年05月28日 |
| 19 |  | 总镉 |  | 电感耦合等离子体原子发射光谱仪/Plasma2000/JJFXJC006 | 2023年05月28日 |
| 20 |  | 总铅 |  | 电感耦合等离子体原子发射光谱仪/Plasma2000/JJFXJC006 | 2023年05月28日 |
| 21 |  | 总砷 |  | 紫外可见分光光度计/T6新世纪/JJFXJC021 | 2023年05月05日 |
| 22 |  | 总铬 |  | 电感耦合等离子体原子发射光谱仪/Plasma2000/JJFXJC006 | 2023年05月28日 |
| 23 |  | 六价铬 |  | 紫外可见分光光度计/T6新世纪/JJFXJC021 | 2023年05月05日 |
| 24 |  | 烷基汞 | 甲基汞 | 气相色谱仪ECD/GC9790Ⅱ/JJFXJC028 | 2023年05月28日 |
|  |  |  | 乙基汞 |  |  |
| 25 | 地下水 | pH |  | 便携式PH计/CT-6821/JJFXWY020 | 2023年03月13日 |
| 26 |  | 高锰酸盐指数 |  | / | / |
| 27 |  | 氨氮 |  | 紫外可见分光光度计/T6新世纪/JJFXJC021 | 2023年05月05日 |
| 28 |  | 硝酸盐 |  | 紫外可见分光光度计/T6新世纪/JJFXJC021 | 2023年05月05日 |
| 29 |  | 总硬度 |  | / | / |
| 30 |  | 溶解性总固体 |  | ESJ电子分析天平/ESJ220-4A/JJFXJC015 | 2023年05月05日 |
|  |  |  |  | 电热鼓风干燥箱/101-00AB/JJFXJC020 | 2023年05月05日 |
| 31 |  | 六价铬 |  | 紫外可见分光光度计/T6新世纪/JJFXJC021 | 2023年05月05日 |
| 32 |  | 镉 |  | 电感耦合等离子体原子发射光谱仪/Plasma2000/JJFXJC006 | 2023年05月28日 |
| 33 |  | 铅 |  | 电感耦合等离子体原子发射光谱仪/Plasma2000/JJFXJC006 | 2023年05月28日 |
| 34 |  | 挥发酚 |  | 紫外可见分光光度计/T6新世纪/JJFXJC021 | 2023年05月05日 |
| 35 | 噪声 | 噪声 |  | 多功能声级计/AWA5688/JJFXWY002 | 2023年04月28日 |
|  |  |  |  | 声校准器/AWA6022A/JJFXWY028 | 2023年04月07日 |

## 8.3 质量保证与质量控制

### 8.3.1监测分析质量控制和质量保证

按照管理手册要求以验收监测技本要求，在本次验收监测中始终将质量保证工作贯穿于验收监测工作的全过程：包括监测分析方法的选定、监测仪器在使用的有效期限以内、监测数据、监测报告的三级审核制度的执行，并保证在验收监测的3日内始终有监测人员在监测现场。

### 8.3.2废气监测质量保证

废气监测仪器均符合国家有关标准或技术要求，仪器经计量部门检定合格，并在检定有效期内使用，监测前对使用的仪器均进行浓度和流量校准，按规定对废气测试仪进行现场检漏，按监测规范要求合理布设监测点位。

### 8.3.3水类监测质量保证

废水监测仪器符合国家有关标准或技术要求。采样、运输、保存、分析全过程严格按照《环境监测技术规范（水和废水部分）》和《环境水质监测质量保证手册（第二版）》规定执行，实验室分析过程中采取全程空白、平行样、加标回收等质控措施

  - 8.3.4噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

按照《环境监测技术规范》（噪声部分）和《工业企业厂界噪声测量方法》的规定进行，使用仪器为经检定合格并且在有效期以内的声级计AWA5688型声级计型噪声分析仪，测量仪器使用前、后进行了校准以保证监测数据的有效性和可靠性。

| - 测量时间 | - 校准声级dB（A） |  |  | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 测量前 | - 测量后 | - 差值 | - 测量前、后校准声级差值小于0.5dB（A），测量数据有效 |
| - 2022年10月20日 | - 93.8 | - 93.8 | - 0 |  |
| - 2022年10月21日 | - 93.8 | - 93.8 | - 0 |  |

9 验收监测结果

9.1 生产工况

我公司于2022年10月20日-10月22日对宿州经济开发区污水处理厂项目竣工环境保护验收监测。验收监测期间，本项目生产设备及各项环保设施运行正常。采样监测时段内，各工序均处于正常运转状态，环保设施均正常稳定运行。

9.2 环境保护设施调试运行效果

9.2.1 污染物达标排放监测结果

#### （一） 地下水监测结果及评价

| - 检测信息表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 检测类型 |  | - 验收检测 |  | - 采样人 | - 曹复员、戚传启 |  |
| - 采样日期 |  | - 2022年10月20日-10月21日 |  | - 分析日期 | - 2022年10月20日始 |  |
| - 地下水监控井 |  |  |  |  |  |  |
| - 采样日期 | - 项目名称 |  | - 单位 | - 检测结果 |  |  |
| - 2022-10-20 | pH |  | - 无量纲 | - 7.1 |  | - 7.1 |
|  | 高锰酸盐指数 |  | - mg/L | - 2.0 |  | - 1.9 |
|  | 氨氮 |  | - mg/L | 0.156 |  | - 0.148 |
|  | 硝酸盐 |  | - mg/L | 1.27 |  | - 1.14 |
|  | 总硬度 |  | - mg/L | 156 |  | - 159 |
|  | 溶解性总固体 |  | - mg/L | 336 |  | - 325 |
|  | 六价铬 |  | - mg/L | 0.004L |  | - 0.004L |
|  | 镉 |  | mg/L | 0.004L |  | - 0.004L |
|  | 铅 |  | mg/L | 0.02L |  | - 0.02L |
|  | 挥发酚 |  | mg/L | 0.0004 |  | - 0.0003 |
| - 2022-10-21 | pH |  | - 无量纲 | - 7.1 |  | - 7.2 |
|  | 高锰酸盐指数 |  | - mg/L | - 2.0 |  | - 2.0 |
|  | 氨氮 |  | - mg/L | 0.131 |  | - 0.114 |
|  | 硝酸盐 |  | - mg/L | 1.16 |  | - 1.29 |
|  | 总硬度 |  | - mg/L | 166 |  | - 165 |
|  | 溶解性总固体 |  | - mg/L | 327 |  | - 343 |
|  | 六价铬 |  | - mg/L | 0.004L |  | - 0.004L |
|  | 镉 |  | mg/L | 0.004L |  | - 0.004L |
|  | 铅 |  | mg/L | 0.02L |  | - 0.02L |
|  | 挥发酚 |  | mg/L | 0.0003L |  | - 0.0009 |
| 注：结果有“L”表示未检出，其数值为该项目检出限。 |  |  |  |  |  |  |

地下水监测结果评价：

根据现场监测结果，项目地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

#### （二）有组织废气监测结果

| 检测信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测类型 |  | - 验收检测 |  |  |  | - 采样人 |  |  |  |  | - 曹复员、戚传启 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 |  | - 2022年10月20日-10月21日 |  |  |  | - 分析日期 |  |  |  |  | - 2022年10月20日始 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1#废气处理设施进出口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 | 项目名称 |  |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1#废气处理设施进口 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1#废气处理设施排放口 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排气筒高度（m） |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2022-10-20 | 标干流量（m3/h） |  |  | 37222 |  |  | 37436 |  | 36775 |  |  |  | 41997 |  |  | 41547 |  | 41983 |  |  |
|  | 氨 |  | 实测浓度（mg/m3） | 1.25 |  |  | 1.20 |  | 1.24 |  |  |  | 0.449 |  |  | 0.395 |  | 0.480 |  |  |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 4.65×10-2 |  |  | 4.49×10-2 |  | 4.56×10-2 |  |  |  | 1.89×10-2 |  |  | 1.64×10-2 |  | 2.02×10-2 |  |  |
|  | 硫化氢 |  | 实测浓度（mg/m3） | 3.27 |  |  | 3.00 |  | 3.10 |  |  |  | 1.50 |  |  | 1.34 |  | 1.54 |  |  |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.122 |  |  | 0.112 |  | 0.114 |  |  |  | 6.30×10-2 |  |  | 5.57×10-2 |  | 6.47×10-2 |  |  |
| - 2022-10-21 | 标干流量（m3/h） |  |  | 37997 |  |  | 37745 |  | 38448 |  |  |  | 41578 |  |  | 41092 |  | 41312 |  |  |
|  | 氨 |  | 实测浓度（mg/m3） | 1.22 |  |  | 1.22 |  | 1.23 |  |  |  | 0.413 |  |  | 0.432 |  | 0.457 |  |  |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 4.64×10-2 |  |  | 4.60×10-2 |  | 4.73×10-2 |  |  |  | 1.72×10-2 |  |  | 1.78×10-2 |  | 1.89×10-2 |  |  |
|  | 硫化氢 |  | 实测浓度（mg/m3） | 3.29 |  |  | 3.10 |  | 3.14 |  |  |  | 1.58 |  |  | 1.44 |  | 1.54 |  |  |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.125 |  |  | 0.117 |  | 0.121 |  |  |  | 6.57×10-2 |  |  | 5.92×10-2 |  | 6.36×10-2 |  |  |
| 2#废气处理设施进出口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 | 项目名称 |  |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2#废气处理设施进口 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2#废气处理设施排放口 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排气筒高度（m） |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022-10-20 | 标干流量（m3/h） |  |  | 38217 |  |  | 36866 |  | 37937 |  |  | 39574 |  |  |  | 40181 |  | 39938 |  |  |
|  | 氨 |  | 实测浓度（mg/m3） | 1.25 |  |  | 1.29 |  | 1.23 |  |  | 0.396 |  |  |  | 0.407 |  | 0.428 |  |  |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 4.78×10-2 |  |  | 4.76×10-2 |  | 4.67×10-2 |  |  | 1.57×10-2 |  |  |  | 1.64×10-2 |  | 1.71×10-2 |  |  |
|  | 硫化氢 |  | 实测浓度（mg/m3） | 2.97 |  |  | 3.10 |  | 2.99 |  |  | 1.36 |  |  |  | 1.33 |  | 1.25 |  |  |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.114 |  |  | 0.114 |  | 0.113 |  |  | 5.38×10-2 |  |  |  | 5.34×10-2 |  | 4.99×10-2 |  |  |
| 2022-10-21 | 标干流量（m3/h） |  |  | 38466 |  |  | 37323 |  | 38216 |  |  | 39580 |  |  |  | 40855 |  | 40609 |  |  |
|  | 氨 |  | 实测浓度（mg/m3） | 1.31 |  |  | 1.31 |  | 1.26 |  |  | 0.406 |  |  |  | 0.398 |  | 0.385 |  |  |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 5.04×10-2 |  |  | 4.89×10-2 |  | 4.82×10-2 |  |  | 1.61×10-2 |  |  |  | 1.63×10-2 |  | 1.56×10-2 |  |  |
|  | 硫化氢 |  | 实测浓度（mg/m3） | 2.92 |  |  | 3.23 |  | 3.03 |  |  | 1.23 |  |  |  | 1.47 |  | 1.36 |  |  |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.112 |  |  | 0.121 |  | 0.116 |  |  | 4.87×10-2 |  |  |  | 6.01×10-2 |  | 5.52×10-2 |  |  |
| 3#废气处理设施进出口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 | 项目名称 |  |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3#废气处理设施进口 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3#废气处理设施排放口 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排气筒高度（m） |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2022-10-20 | 标干流量（m3/h） |  |  | 43234 |  |  | 40162 |  | 40469 |  |  |  | 45799 |  |  | 44423 |  | 43778 |  |  |
|  | 氨 |  | 实测浓度（mg/m3） | 1.13 |  |  | 1.12 |  | 1.15 |  |  |  | 0.365 |  |  | 0.393 |  | 0.410 |  |  |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 4.89×10-2 |  |  | 4.50×10-2 |  | 4.65×10-2 |  |  |  | 1.67×10-2 |  |  | 1.75×10-2 |  | 1.79×10-2 |  |  |
|  | 硫化氢 |  | 实测浓度（mg/m3） | 3.21 |  |  | 3.03 |  | 3.02 |  |  |  | 1.28 |  |  | 1.47 |  | 1.37 |  |  |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.139 |  |  | 0.122 |  | 0.122 |  |  |  | 5.86×10-2 |  |  | 6.53×10-2 |  | 6.00×10-2 |  |  |
| - 2022-10-21 | 标干流量（m3/h） |  |  | 41468 |  |  | 42160 |  | 40120 |  |  |  | 44467 |  |  | 44774 |  | 43778 |  |  |
|  | 氨 |  | 实测浓度（mg/m3） | 1.12 |  |  | 1.13 |  | 1.41 |  |  |  | 0.38 |  |  | 0.40 |  | 0.39 |  |  |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 4.64×10-2 |  |  | 4.76×10-2 |  | 5.66×10-2 |  |  |  | 1.69×10-2 |  |  | 1.79×10-2 |  | 1.71×10-2 |  |  |
|  | 硫化氢 |  | 实测浓度（mg/m3） | 3.18 |  |  | 3.21 |  | 3.16 |  |  |  | 1.35 |  |  | 1.49 |  | 1.32 |  |  |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.132 |  |  | 0.135 |  | 0.127 |  |  |  | 6.00×10-2 |  |  | 6.67×10-2 |  | 5.78×10-2 |  |  |
| 4#废气处理设施进出口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 | 项目名称 |  |  |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4#废气处理设施进口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4#废气处理设施排放口 |  |  |  |  |  |
|  | 排气筒高度（m） |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2022-10-20 | 标干流量（m3/h） |  |  |  | 66425 |  |  | 65370 |  | 63043 |  |  |  | 69161 |  |  | 69392 |  | 68767 |  |
|  | 氨 |  | 实测浓度（mg/m3） |  | 1.30 |  |  | 1.32 |  | 1.29 |  |  |  | 0.499 |  |  | 0.522 |  | 0.492 |  |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | 8.64×10-2 |  |  | 8.63×10-2 |  | 8.13×10-2 |  |  |  | 3.45×10-2 |  |  | 3.62×10-2 |  | 3.38×10-2 |  |
|  | 硫化氢 |  | 实测浓度（mg/m3） |  | 3.09 |  |  | 3.18 |  | 3.10 |  |  |  | 1.49 |  |  | 1.39 |  | 1.48 |  |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | 0.205 |  |  | 0.208 |  | 0.195 |  |  |  | 0.103 |  |  | 9.65×10-2 |  | 0.102 |  |
| - 2022-10-21 | 标干流量（m3/h） |  |  |  | 67219 |  |  | 66500 |  | 65546 |  |  |  | 68901 |  |  | 69856 |  | 68535 |  |
|  | 氨 |  | 实测浓度（mg/m3） |  | 1.27 |  |  | 1.30 |  | 1.25 |  |  |  | 0.486 |  |  | 0.466 |  | 0.502 |  |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | 8.54×10-2 |  |  | 8.64×10-2 |  | 8.19×10-2 |  |  |  | 3.35×10-2 |  |  | 3.26×10-2 |  | 3.44×10-2 |  |
|  | 硫化氢 |  | 实测浓度（mg/m3） |  | 3.00 |  |  | 3.21 |  | 3.11 |  |  |  | 1.46 |  |  | 1.42 |  | 1.35 |  |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | 0.202 |  |  | 0.213 |  | 0.204 |  |  |  | 0.101 |  |  | 9.92×10-2 |  | 9.25×10-2 |  |

根据现场监测结果，本项目有组织恶臭气体氨、硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)废气排放最高允许浓度的排放标准。

#### （三）无组织废气监测结果及评价

| 检测信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测类型 | 验收检测 |  |  | 采样人 |  |  | 曹复员、戚传启 |  |  |  |
| - 采样日期 | 2022年10月20日-10月21日 |  |  | 分析日期 |  |  | 2022年10月20日始 |  |  |  |
| 大气检测气象参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 | 风向 | 风速（m/s） |  | 气温（℃） |  | 气压（Kpa） |  |  | 天气状况 |  |
| 2022年10月20日 | 东南 | 2 |  | 18 |  | 100.10 |  |  | 多云 |  |
| 2022年10月21日 | 东南 | 3 |  | 19 |  | 100.96 |  |  | 晴 |  |
| 2022-10-20 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点位置 | 项目名称 |  | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |
| 厂界上风向G1 | 臭气浓度 |  | 无量纲 | < 10 | < 10 |  |  | < 10 |  | < 10 |
|  | 氨 |  | mg/m3 | 0.107 | 0.103 |  |  | 0.099 |  | 0.100 |
|  | 硫化氢 |  | mg/m3 | 0.003 | 0.003 |  |  | 0.004 |  | 0.003 |
| 厂界下风向G2 | 臭气浓度 |  | 无量纲 | < 10 | < 10 |  |  | < 10 |  | < 10 |
|  | 氨 |  | mg/m3 | 0.193 | 0.199 |  |  | 0.204 |  | 0.189 |
|  | 硫化氢 |  | mg/m3 | 0.004 | 0.004 |  |  | 0.005 |  | 0.004 |
| 厂界下风向G3 | 臭气浓度 |  | 无量纲 | < 10 | < 10 |  |  | < 10 |  | < 10 |
|  | 氨 |  | mg/m3 | 0.255 | 0.258 |  |  | 0.247 |  | 0.254 |
|  | 硫化氢 |  | mg/m3 | 0.007 | 0.008 |  |  | 0.009 |  | 0.007 |
| 厂界下风向G4 | 臭气浓度 |  | 无量纲 | < 10 | < 10 |  |  | < 10 |  | < 10 |
|  | 氨 |  | mg/m3 | 0.230 | 0.237 |  |  | 0.244 |  | 0.225 |
|  | 硫化氢 |  | mg/m3 | 0.005 | 0.006 |  |  | 0.005 |  | 0.005 |
| 厂区内G5 | 甲烷 |  | mg/m3 | 0.82 | 0.73 |  |  | 0.68 |  | 0.68 |
| 2022-10-21检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点位置 | 项目名称 |  | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |
| 厂界上风向G1 | 臭气浓度 |  | 无量纲 | < 10 | < 10 |  |  | < 10 |  | < 10 |
|  | 氨 |  | mg/m3 | 0.113 | 0.105 |  |  | 0.111 |  | 0.103 |
|  | 硫化氢 |  | mg/m3 | 0.002 | 0.003 |  |  | 0.004 |  | 0.003 |
| 厂界下风向G2 | 臭气浓度 |  | 无量纲 | < 10 | < 10 |  |  | < 10 |  | < 10 |
|  | 氨 |  | mg/m3 | 0.197 | 0.193 |  |  | 0.202 |  | 0.205 |
|  | 硫化氢 |  | mg/m3 | 0.005 | 0.004 |  |  | 0.005 |  | 0.005 |
| 厂界下风向G3 | 臭气浓度 |  | 无量纲 | < 10 | < 10 |  |  | < 10 |  | < 10 |
|  | 氨 |  | mg/m3 | 0.248 | 0.259 |  |  | 0.252 |  | 0.248 |
|  | 硫化氢 |  | mg/m3 | 0.007 | 0.006 |  |  | 0.008 |  | 0.007 |
| 厂界下风向G4 | 臭气浓度 |  | 无量纲 | < 10 | < 10 |  |  | < 10 |  | < 10 |
|  | 氨 |  | mg/m3 | 0.229 | 0.235 |  |  | 0.239 |  | 0.232 |
|  | 硫化氢 |  | mg/m3 | 0.005 | 0.006 |  |  | 0.005 |  | 0.006 |
| 厂区内G5 | 甲烷 |  | mg/m3 | 0.65 | 0.74 |  |  | 0.80 |  | 0.71 |

验收监测期间，项目无组织恶臭气体氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表4的“厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度”的二级标准。

- 废水监测结果及评价

| - 检测信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 检测类型 |  | - 验收检测 |  |  |  | - 采样人 | - 曹复员、戚传启 |  |
| - 采样日期 |  | - 2022年10月20日-10月22日 |  |  |  | - 分析日期 | - 2022年10月20日始 |  |
| - 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 采样日期 | - 项目名称 |  |  | - 单位 | - 测点位置及检测结果 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 污水处理设施进口 |  |  | - 污水处理设施排放口 |
| - 2022-10-20 | pH |  |  | 无量纲 | - 8.4 |  |  | - 7.4 |
|  | 化学需氧量 |  |  | mg/L | - 141 |  |  | - 21 |
|  | 氨氮 |  |  | mg/L | - 13.7 |  |  | - 0.745 |
|  | 总磷 |  |  | mg/L | - 0.81 |  |  | - 0.07 |
|  | 总氮 |  |  | mg/L | - 35.1 |  |  | - 7.90 |
|  | 五日生化需氧量 |  |  | mg/L | - 59.1 |  |  | - 7.4 |
|  | 色度 |  |  | 倍 | - 105 |  |  | - 21 |
|  | 悬浮物 |  |  | mg/L | - 37 |  |  | - 6 |
|  | 动植物油 |  |  | mg/L | - 1.10 |  |  | - 0.58 |
|  | 石油类 |  |  | mg/L | - 0.26 |  |  | - 0.10 |
|  | 阴离子表面活性剂 |  |  | mg/L | - 0.396 |  |  | - 0.096 |
|  | 粪大肠菌群 |  |  | MPN/L | ≥2.4×104 |  |  | 80 |
|  | 总汞 |  |  | mg/L | 0.00074 |  |  | 0.00018 |
|  | 总镉 |  |  | mg/L | 0.005L |  |  | 0.005L |
|  | 总铅 |  |  | mg/L | 0.07L |  |  | 0.07L |
|  | 总铬 |  |  | mg/L | 0.03L |  |  | 0.03L |
|  | 总砷 |  |  | mg/L | 0.013 |  |  | 0.007L |
|  | 六价铬 |  |  | mg/L | 0.012 |  |  | 0.004L |
|  | 烷基汞 |  | 甲基汞 | ng/L | 未检出 |  |  | 未检出 |
|  |  |  | 乙基汞 |  | 未检出 |  |  | 未检出 |
| - 2022-10-21 | pH |  |  | 无量纲 | - 8.3 |  |  | - 7.3 |
|  | 化学需氧量 |  |  | mg/L | - 123 |  |  | - 18 |
|  | 氨氮 |  |  | mg/L | - 12.5 |  |  | - 0.669 |
|  | 总磷 |  |  | mg/L | - 0.85 |  |  | - 0.07 |
|  | 总氮 |  |  | mg/L | - 36.8 |  |  | - 7.59 |
|  | 五日生化需氧量 |  |  | mg/L | - 52.1 |  |  | - 6.8 |
|  | 色度 |  |  | 倍 | - 108 |  |  | - 25 |
|  | 悬浮物 |  |  | mg/L | - 43 |  |  | - 8 |
|  | 动植物油 |  |  | mg/L | - 1.19 |  |  | - 0.66 |
|  | 石油类 |  |  | mg/L | - 0.34 |  |  | - 0.12 |
|  | 阴离子表面活性剂 |  |  | mg/L | - 0.402 |  |  | - 0.083 |
|  | 粪大肠菌群 |  |  | MPN/L | ≥2.4×104 |  |  | 80 |
|  | 总汞 |  |  | mg/L | 0.00081 |  |  | 0.00024 |
|  | 总镉 |  |  | mg/L | 0.005L |  |  | 0.005L |
|  | 总铅 |  |  | mg/L | 0.07L |  |  | 0.07L |
|  | 总铬 |  |  | mg/L | 0.03L |  |  | 0.03L |
|  | 总砷 |  |  | mg/L | 0.008 |  |  | 0.007L |
|  | 六价铬 |  |  | mg/L | 0.013 |  |  | 0.004L |
|  | 烷基汞 |  | 甲基汞 | ng/L | 未检出 |  |  | 未检出 |
|  |  |  | 乙基汞 |  | 未检出 |  |  | 未检出 |
| - 2022-10-22 | pH |  |  | 无量纲 | - 8.4 |  |  | - 7.2 |
|  | 化学需氧量 |  |  | mg/L | - 155 |  |  | - 24 |
|  | 氨氮 |  |  | mg/L | - 13.4 |  |  | - 0.694 |
|  | 总磷 |  |  | mg/L | - 0.74 |  |  | - 0.07 |
|  | 总氮 |  |  | mg/L | - 39.6 |  |  | - 8.06 |
|  | 五日生化需氧量 |  |  | mg/L | - 63.8 |  |  | - 8.3 |
|  | 色度 |  |  | 倍 | - 120 |  |  | - 24 |
|  | 悬浮物 |  |  | mg/L | - 42 |  |  | - 7 |
|  | 动植物油 |  |  | mg/L | - 1.08 |  |  | - 0.46 |
|  | 石油类 |  |  | mg/L | - 0.26 |  |  | - 0.09 |
|  | 阴离子表面活性剂 |  |  | mg/L | - 0.596 |  |  | - 0.098 |
|  | 粪大肠菌群 |  |  | MPN/L | ≥2.4×104 |  |  | 80 |
|  | 总汞 |  |  | mg/L | 0.00081 |  |  | 0.00018 |
|  | 总镉 |  |  | mg/L | 0.005L |  |  | 0.005L |
|  | 总铅 |  |  | mg/L | 0.07L |  |  | 0.07L |
|  | 总铬 |  |  | mg/L | 0.03L |  |  | 0.03L |
|  | 总砷 |  |  | mg/L | 0.010 |  |  | 0.007L |
|  | 六价铬 |  |  | mg/L | 0.012 |  |  | 0.004L |
|  | 烷基汞 |  | 甲基汞 | ng/L | 未检出 |  |  | 未检出 |
|  |  |  | 乙基汞 |  | 未检出 |  |  | 未检出 |
| 注：1、结果有“L”表示未检出，其数值为该项目检出限；2、废水24h连续采样，每两小时一次，共12次样，检测结果为12次样混合值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 根据监测结果显示：在竣工验收监测期间，项目排出的废水均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。

#### （五） 噪声监测结果及评价

| 检测信息表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测类型 |  | 验收检测 | 采样人 |  | 曹复员、戚传启 |  |
| - 采样日期 |  | 2022年10月20日-10月21日 | 分析日期 |  | / |  |
| 2022-10-20噪声检测概况 |  |  |  |  |  |  |
| 气象条件 | 晴 风速2.1m/s |  | 检测频次 |  | 2次/天，共2天 |  |
| 仪器校正 | 测前校正值 93.8dB 测后校正93.8dB |  | 仪器校准 |  | 合格 |  |
| - 检测结果 dB（A) |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 测点位置 |  | 昼 间 |  | 夜间 |  |
|  |  |  | 测量时间 | 测量值Leq | 测量时间 | 测量值Leq |
| N1 | 东厂界 |  | 09:39 | 60.9 | 22:06 | 49.1 |
| N2 | 南厂界 |  | 09:47 | 59.4 | 22:14 | 49.8 |
| N3 | 西厂界 |  | 09:56 | 59.7 | 22:23 | 51.0 |
| N4 | 北厂界 |  | 10:07 | 59.7 | 22:33 | 51.1 |
| 2022-10-21噪声检测概况 |  |  |  |  |  |  |
| 气象条件 | 晴 风速2.2m/s |  | 检测频次 |  | 2次/天，共2天 |  |
| 仪器校正 | 测前校正值 93.8dB 测后校正93.8dB |  | 仪器校准 |  | 合格 |  |
| - 检测结果 dB（A) |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 测点位置 |  | 昼 间 |  | 夜间 |  |
|  |  |  | 测量时间 | 测量值Leq | 测量时间 | 测量值Leq |
| N1 | 东厂界 |  | 09:40 | 58.6 | 23:40 | 49.5 |
| N2 | 南厂界 |  | 09:50 | 58.8 | 23:48 | 48.1 |
| N3 | 西厂界 |  | 10:01 | 58.0 | 23:56 | 47.2 |
| N4 | 北厂界 |  | 10:14 | 57.6 | 00:05 | 48.1 |

根据监测结果显示：验收监测期间，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

#### （六） 检测布点图

10 结论和建议

10.1结论

验收监测期间，生产设备达到了验收监测所规定的生产负荷，主要生产设备和环保设施运行正常、稳定。

10.1.1 废水

项目排水实行雨污分流，雨水经厂区雨水管网排入周边沟渠。本项目废水主要为生活污水及接管废水，生活用水和接管废水经一期进水+粗格栅+进水泵房+细格栅+曝气沉砂池+调节池+絮凝沉浮池+水解池+氧化沟+二沉池+混凝池+混凝沉浮池+二次提升泵房+曝气生物过滤池+清水池+消毒池+出水口处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入运粮河。

10.1.2 地下水

项目地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

10.1.3 无组织废气

验收监测期间，项目无组织恶臭气体氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表4的“厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度”的二级标准。

10.1.4 有组织废气

根据现场监测结果，本项目有组织恶臭气体氨、硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)废气排放最高允许浓度的排放标准。

10.1.5 噪声

根据监测结果显示：验收监测期间，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

10.1.6 固废

本项目生产产生的各种固体废弃物都能得到有效回收利用或处置，无固体废弃物排放，剩余污泥满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中“污泥控制标准”；员工生活垃圾等固废排放满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中相关标准；危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求；污泥性质鉴别标准满足《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中相关标准要求。

10.1.7 总量控制

根据验收监测数据，宿州经济开发区污水处理厂每年排放废水污染物化学需氧量：122.64t/a，氨氮：4.10552t/a，总磷：0.4088t/a。

10.1.8 环境保护管理落实情况

宿州经济开发区污水处理厂履行了环境保护法律法规及各规章制度，建立了较为完善的环境保护档案资料，设立了应急指导小组，明确了突发环境事件应急预案体系及各人员职能。建设单位结合项目实际生产特点，建立健全了符合本企业实际环境保护管理规章制度，强化本项目环境管理。

10.2 建议

# 1、定期整理厂区卫生，暂存的一般固体废物及时转运；

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                                              填表人（签字）：                               项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  |  | 宿州经济开发区污水处理厂项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | / |  |  |  | 建设地点 | 宿州经济技术开发区金泰五路 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | D4620 污水处理及再生利用 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | ☑新 建 □改 扩 建 □技 术 改 造 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 2.5 万 m3 /d废水处理能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 1.6 万 m3 /d废水处理能力 |  | 环评单位 |  | 安徽通济环保科技有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 宿州市环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 宿环建函[2017]70号 |  | 环评文件类型 |  | 报告书 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2022年3月 |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2022年9月 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2022年5月27日 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | 江苏正阳环保工程有限公司 安徽佳虹机电设备有限公司/ |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91341300MA2UGNX247001V |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 安徽精检分析股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 安徽精检分析股份有限公司 |  | 验收监测时工况 |  | 正常 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 15506.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  | 15506.02 |  | 所占比例（%） |  | 100% |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 15506.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  | 15506.02 |  | 所占比例（%） |  | 100% |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 15120.2 | 废气治理（万元） |  | 40.6 |  | 噪声治理（万元） |  | 20 |  | 固体废物治理（万元） |  |  |  | 50 |  | 绿化及生态（万元） |  | 45.22 | 其他（万元） |  | 230 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | / |  | 年平均工作时 |  | 8760 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 宿州清荷生态环保科技有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  | 91341300MA2UGNX247 |  | 验收时间 |  | 2022年10月20日-10月22日 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污染物 |  | 原有排放量 (1) |  | 本期工程实际排 放浓度 (2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量 (4) |  | 本期工程自身削减量 (5) |  | 本期工程实际排放量 (6) |  | 本期工程核定排放总量 (7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量 (9) | 全厂核定排放总量 (10) | 区域平衡替代削减量 (11) |  | 排放增 减量 (12) |  |
|  |  | 化学需氧量 |  | - |  | 21 |  | 50 |  | 817.6 |  | 694.96 |  | 122.64 |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | 氨氮 |  | - |  | 0.703 |  | 5 |  | 77.088 |  | 72.98248 |  | 4.10552 |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | 总磷 |  | - |  | 0.07 |  | 0.5 |  | 4.672 |  | 4.2632 |  | 0.4088 |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | 与项目有关的其它特征污染物 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |  |  |

  - 注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年