梅州市妇幼保健院中央空调、层流净化机组、层流过器

维保服务项目采购需求方案

一、项目概况

- 项目名称:

项目名称：梅州市妇幼保健院中央空调、层流净化机组、层流过滤器

维保服务项目

- 服务期限:

服务期：2年。

- 供应商资格：

- 必须是中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人，依法取得《营业执照》，经营范围需具备制冷、空调、电气设备维修资格；维保人员具备《制冷与空调作业人员证书》、《低压电工作业证》；

- 具备《政府采购法》第二十二条资格条件；

- 具备实施本项目所须的履约能力、售后服务能力和完善的服务制度和应急保障机制；

- 本项目不接受联合体投标。

- 预算金额：980000.00元。

- 服务内容

对全院中央空调、层流净化机组进行日常维护保养，层流过滤器、水过滤器等定期更换或清洁；特殊科室的电动门、门禁系统、监控系统、医气部分、空气消毒机等进行日常维护或维修。确保设备运行稳定、空气净化效果符合国家标准（如《医院空气净化管理规范WS/T368-2012》）；同时为保障医院中央空调系统的安全、稳定、高效运行，确保夏季制冷与冬季供暖，降低设备故障风险，延长设备寿命。（详细工作要求见服务要求）

- 相关标准、规范

（1）《医院空气净化管理规范（WS/T368-2012）》

（2）《医院中央空调系统运行管理WS 488-2016》

（3）《医院洁净手术部建筑技术规范GB 50333-2013》

- 服务要求

- 目录

| 序号 | 使用科室 | 分项金额 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 层流净化机组维保报价清单 |  |
| 1 | 消毒供应中心 |  |
| 2 | 医学遗传中心 |  |
| 3 | （新生儿科）NICU |  |
| 4 | 手术室 |  |
| 5 | PICU |  |
| 6 | 生殖中心实验室（IUI、IVF) |  |
| 7 | OICU |  |
| 8 | 主机部分 |  |
| 9 | 老院区中心实验室 |  |
| （二） | 空调设备、系统水处理维保报价清单 |  |
| （三） | 层流过滤器维保服务项目 |  |
| （四） | 项目实施方案及服务承诺 |  |
| （五） | 付款方式 |  |
| （六） | 违约责任与赔偿损失 |  |
|  | 合计报价（人民币大写）： （人民币小写） |  |

（一）层流净化机组维保报价清单

| 1.消毒供应中心 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）暖通空调部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 质保内容 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 洁净循环机组（AHU-101、AHU-102） | AAHM5.2H2-10B AAHM3.2H2-5B | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 新风机组（PAU-101) | AAHM2.6H2-10E | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 空调自控柜 |  | 台 | 3 |  |  |
| 4 | 洁净空调LED控制面板 |  | 台 | 3 |  |  |
| 5 | 排风机 |  | 台 | 8 |  |  |
| 6 | 二管制风机盘管 |  | 套 | 15 |  |  |
| 7 | 小计 |  |  |  |  |  |
| （2）弱电部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 门禁系统 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 2 | 监控系统 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 3 | 小计 |  |  |  |  |  |
| （3）医用气体部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 末端气体终端 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 2 | 小计 |  |  |  |  |  |
| （4）清洗消毒灭菌设备部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 空气清毒机设备（初滤清洗、内部除尘） | 台 | 3 |  |  |  |
| 2 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 3 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 2.医学遗传中心 |  |  |  |  |  |  |
| （1）暖通空调部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 施工内容 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 洁净循环机组（AHU-301) | AAHM8.5H2-10E | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 新风机组(PAU-301到304、XF-60A、XF-60B、XF-90） | AAHM9.5H2-10E AAHM7.2H2-10E AAHM6.2H2-8B AAHM5.2H2-10E AAHM9.5H2-10B AAHM6.2H2-10B | 台 | 7 |  |  |
| 3 | 空调自控柜 |  | 台 | 8 |  |  |
| 4 | 洁净空调LED控制面板 |  | 台 | 8 |  |  |
| 5 | 排风机 |  | 台 | 34 |  |  |
| 6 | 四管制风机盘管 |  | 套 | 48 |  |  |
| 7 | 小计 |  |  |  |  |  |
| （2）弱电部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 门禁系统 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 2 | 监控系统 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 3 | 小计 |  |  |  |  |  |
| （3）医用气体部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 全自动氮气汇流排及其管道系统 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 2 | 全自动二氧化碳汇流排及其管道系统 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 3 | 末端气体终端 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 4 | 小计 |  |  |  |  |  |
| （4）冷库部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 冷库空调（一用一备） | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 小计 |  |  |  |  |  |
| （5）清洗消毒灭菌设备部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 质保内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 空气清毒机设备（初滤清洗、内部除尘） | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 3 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 3.新生儿科（NICU） |  |  |  |  |  |  |
| （1）暖通空调部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 施工内容 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 洁净机组 | XF-70 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 空调自控柜 |  | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 洁净空调LED控制面板 |  | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 排风机 |  | 台 | 7 |  |  |
| 5 | 四管制风机盘管 |  | 套 | 34 |  |  |
| 6 | 小计 |  |  |  |  |  |
| （2）弱电部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 门禁系统 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 2 | 小计 |  |  |  |  |  |
| （3）医用气体部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 三气管道及其阀门和阀门箱体 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 3 | 末端气体终端 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 4 | 三气报警箱及其相门阀门传感器 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |
| （4）医用洁净装饰部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 电动门 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 2 | 小计 |  |  |  |  |  |
| （5）清洗消毒灭菌设备部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 质保内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 空气清毒机设备（初滤清洗、内部除尘） | 台 | 26 |  |  |  |
| 2 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 3 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 4.手术室 |  |  |  |  |  |  |
| （1）暖通空调部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 施工内容 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 雅士洁净空调机组 | AAHM2.6H2-10E | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 雅士洁净空调机组 | AAHM10.5H2-5B | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 雅士洁净空调机组 | AAHM3.2H2-5B | 台 | 3 |  |  |
| 4 | 雅士洁净空调机组 | AAHM6.2H2-11E | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 雅士洁净空调机组 | AAHM4.2H2-5B | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 雅士洁净空调机组 | AAHM8.5H2-11E | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 雅士洁净空调机组 | AAHM2.6H2-10B | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 空调自控柜 |  | 台 | 11 |  |  |
| 9 | 洁净空调LED控制面板 |  | 台 | 11 |  |  |
| 10 | 排风机 |  | 台 | 19 |  |  |
| 11 | 四管制风机盘管 |  | 套 | 16 |  |  |
| 12 | 小计 |  |  |  |  |  |
| （2）弱电部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 门禁系统 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 2 | 监控系统 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 3 | 小计 |  |  |  |  |  |
| （3）医用气体部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 全自动二氧化碳汇流排及其管道系统 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 2 | 末端气体终端 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 3 | 小计 |  |  |  |  |  |
| （4）医用洁净装饰部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 电动门 | 樘 | 16 |  |  |  |
| 2 | 手术室集成六联中央控制面板 | 套 | 11 |  |  |  |
| 3 | 四联观片灯（嵌入无菌式） | 套 | 9 |  |  |  |
| 4 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 5.PICU |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| 1 | 新风机组 | （XF-40) | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 洁净空调LED控制面板 |  | 1 | 块 |  |  |
| 3 | 空调自控柜 |  | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 自动门 |  | 6 | 套 |  |  |
| 5 | 门禁系统 |  | 3 | 套 |  |  |
| 6 | 四管制风机盘管 |  | 30 | 台 |  |  |
| 7 | 三气管道及其阀门和阀门箱体 |  | 3 | 套 |  |  |
| 8 | 三气报警箱及其相门阀门传感器 |  | 3 | 套 |  |  |
| 9 | 排风机 |  | 7 | 个 |  |  |
| 10 | 空气清毒机设备 （初滤清洗） |  | 6 | 套 |  |  |
| 6.生殖中心实验室（IUI、IVF） |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 维保内容 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
|  | 奥揽达风冷热泵机组 | OACWM65R | 1 | 台 |  |  |
|  | 奥揽达风冷热泵冷（热）水机组 | OACWM-65RM-LA（主） | 1 | 台 |  |  |
|  | 奥揽达风冷热泵冷（热）水机组 | OACWM-130RM-L-A（主） | 1 | 台 |  |  |
| 1 | 奥揽达空调净化机组 | OAMH2.0S-4B | 1 | 台 |  |  |
|  |  | OAMH10.0S-4B | 4 | 台 |  |  |
|  |  | OAMH14.0S-4B | 1 | 台 |  |  |
|  |  | OAMH14.0S-10B | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 洁净空调LED控制面板 |  | 7 | 块 |  |  |
| 3 | 空调自控柜 |  | 7 | 套 |  |  |
| 4 | 自动门 |  | 9 | 套 |  |  |
| 5 | 门禁系统 |  | 6 | 套 |  |  |
| 6 | 四管制风机盘管 |  | 22 | 台 |  |  |
| 7 | 三气管道及其阀门和阀门箱体 |  | 3 | 套 |  |  |
| 8 | 三气报警箱及其相门阀门传感器 |  | 3 | 套 |  |  |
| 9 | 排风机 |  | 5 | 个 |  |  |
| 10 | 数字化循环清毒空调机 |  | 1 | 台 |  |  |
| 7.ICU |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| 1 | 雅士洁净空调机组 | AAHM3.2H2-10B | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 洁净空调LED控制面板 |  | 1 | 块 |  |  |
| 3 | 空调自控柜 |  | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 自动门 |  | 3 | 套 |  |  |
| 5 | 门禁系统 |  | 3 | 套 |  |  |
| 6 | 四管制风机盘管 |  | 26 | 台 |  |  |
| 7 | 三气管道及其阀门和阀门箱体 |  | 3 | 套 |  |  |
| 8 | 三气报警箱及其相门阀门传感器 |  | 3 | 套 |  |  |
| 9 | 排风机 |  | 7 | 个 |  |  |
| 10 | 空气清毒机设备 （初滤清洗） |  | 6 | 套 |  |  |
| 8.主机部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 维保内容 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 约克模块式风冷冷水（热泵）机组 | YSPA0630YE-B | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 单冷模块机 | YCAE130GRME50-0C | 台 | 4 |  |  |
| 3 | 冷热模块机 | YCAEO65XHME50 | 台 | 6 |  |  |
| 4 | 冷冻泵 |  | 台 | 5 |  |  |
| 5 | 热水泵 |  | 台 | 2 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 9.老院区生殖中心实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 维保内容 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|  | 约克模块式风冷冷水（热泵）机组 | YCAEO65XHME50 | 台 | 2 |  |  |
| 1 | 约克净化机组 |  | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 恒湿加湿柜 |  | 台 | 2 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

| （二）空调设备、系统水处理维保报价清单： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| 1 | 螺杆式风冷热泵机组 | YSPAO770YE | 3 | 台 |  |  |
| 2 | 模块式风冷热泵机组 | LSQWRF130M/NaE | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 变频离心机组 | YKEJE1Q75E0H/XJ22BVRP | 2 | 台 |  |  |
| 4 | 水冷螺杆全热回收机 | YEWS210HA50E-HP | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 冷冻水泵 | N150/315-55/4 | 11 | 台 |  |  |
| 6 | 冷却水泵 | N150/315-55/4 | 5 | 台 |  |  |
| 7 | 冷却水塔 400RT | RT-400L/SB | 3 | 台 |  |  |
| 8 | 全自动胶球在线清洗 装置 | 全自动胶球在线清洗装置 | 3 | 台 |  |  |
| 9 | 综合旁流水处理仪 | 综合旁流水处理仪 | 2 | 台 |  |  |
| 10 | 风机盘管 | FP-34~136WAH/G | 923 | 台 |  |  |
| 11 | 吊顶式风机盘管 | G-3~5WD/E | 49 | 台 |  |  |
| 12 | 立柜式风机盘管 | G-16LI/A | 1 | 台 |  |  |
| 13 | 卧式风机盘管 | G-18WI/A | 1 | 台 |  |  |
| 14 | 吊顶式新风风机盘管 | G-1.5~4WDX/E | 48 | 台 |  |  |
| 15 | 直流送风机 | DPT20-54C DPT20-65B DPT25-76B | 11 | 台 |  |  |
| 16 | 离心风机 | DKT9-3-2， | 21 | 台 |  |  |
| 17 | 格力多联机组 |  | 8 | 台 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

| （三）层流过滤器维保服务项目报价清单： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 粗效过滤器（G4） | W490*H595*D46 | 120 |  |  |  |
| 2 |  | W490*H490*D46 | 36 |  |  |  |
| 3 |  | W595*H595*D46 | 135 |  |  |  |
| 4 |  | W595*H290*D46 | 35 |  |  |  |
| 5 |  | W925*H635*046 | 12 |  |  |  |
| 6 |  | W525*H335*D46 | 6 |  |  |  |
| 7 |  | W595*H490*D46 | 6 |  |  |  |
| 8 |  | W490*H290*D46 | 12 |  |  |  |
| 9 | 中效过滤（F8） | W490*H290*D381 | 8 |  |  |  |
| 10 |  | W595*H595*D381 | 35 |  |  |  |
| 11 |  | W595*H290*D381 | 15 |  |  |  |
| 12 |  | 925*635**381*9*21 | 8 |  |  |  |
| 13 |  | 525*335*381*5*21 | 4 |  |  |  |
| 14 |  | W592*H592*D381 | 56 |  |  |  |
| 15 |  | W592*H287*D381 | 8 |  |  |  |
| 16 |  | W490*H595*D381 | 43 |  |  |  |
| 17 |  | W490*H490*D381 | 24 |  |  |  |
| 18 |  | W490*H592*D381 | 40 |  |  |  |
| 19 |  | W592*H490*D381 | 4 |  |  |  |
| 20 | 亚高效过滤器（H10） | W490*H592*D292 | 7 |  |  |  |
| 21 |  | W490*H490*D292 | 6 |  |  |  |
| 22 |  | W592*H592*D292 | 3 |  |  |  |
| 23 |  | W592*H287*0292 | 3 |  |  |  |
| 24 | 高效滤网 （H13） | 484*484*90 | 45 |  |  |  |
|  |  | 484*484*220 | 11 |  |  |  |
|  |  | 320*320*220 | 6 |  |  |  |
|  |  | 630*630*90 | 4 |  |  |  |
|  |  | 630*630*220 | 2 |  |  |  |
|  |  | 320*320*90 | 13 |  |  |  |
|  |  | 946*462*69 | 6 |  |  |  |
|  |  | 1196*346*69 | 12 |  |  |  |

（四）项目实施方案及服务承诺

1、层流系统主要维保内容和层流净化空调机组的维护保养

（1）净化组合式空调机组及新风机组维保内容

- 检查风机电机轴承运行情况，添加润滑油，必查时进行更换。（每月一次)

- 检查风机电机绝缘情况；检查风机电源及各接线端是否松动、电机各相电流。（每月一次）

- 检查并调整风机皮带，必要时进行更换。（每月一次）

- 检查、调整风机的运转使不产生不正常的震动及噪音。（每月一次）

- 检查柜体表面，做好防腐处理：检查吊架情况，使风柜安装良好。（每季度一次）

- 用专业清洁剂清洗风柜内表面、散热翅片；清理风机叶轮、凝水盘。（每季度一次)

- 检查机组换热情况，检查阀门管道的堵塞情况，必要时进行换热管道的疏通清洗工作。（每季度一次）

- 检查电极加湿器的工作状态、加湿量与信号模量的比例关系是否正常。（每季度一次)

- 检查加湿器桶内的结垢情况和电极的腐蚀状态，必要时需要进行更换。（每季度一次)

- （2）电气控制部分维护保养

- 对中间继电器、信号继电器做模拟实验，检查二者的动作是否可靠，输出的信号是否正常，否则应更换同型号的中间继电器、信号继电器；

- PLC中央处理器、线路板如出现问题，则申请外委维修。

（3）压缩机维护保养

- 压缩机电机绝缘电阻(正常0.5MΩ以上)；

- 压缩机运行电流(正常为额定值，三相基本平衡)；

- 压缩机油压(正常10～15kgf/Cm2)；

- 压缩机外壳温度(正常85℃以下)；

- 吸气压力(正常值4.9～5.4kgf/cm2)；

- 排气压力(正常值12.5kgf/cm2)；

- 检查压缩机是否有异常的噪音或振动；

- 检查压缩机是否有异常的气味；

- 通过上述检查综合判断压缩机是否有故障，如有则应更换压缩机。

- （4）空调控制柜的维护保养

- 交流接触器维修保养

- 清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒；

- 清除触头表面及四周的污物(但不要修锉触头)，

- 如触头烧蚀严重则应更换同规格交流接触器；

- 清洁铁芯上的灰尘及脏物；

- 拧紧所有紧固螺栓。

- 热继电器维修保养

- 检查热继电器的导线接头处有无过热或烧伤痕迹，如有则应整修处理，处理后达不到要求的应更换；

- 检查热继电器上的绝缘盖板是否完整，如损坏则应更换。

- 自动空气开关维修保养

- 用500V摇表测量绝缘电阻应不低于0.5MΩ，否则应烘干处理；

- 清除灭弧罩内的碳化物或金属颗粒，如灭弧罩损坏则应更换；

- 清除触头表面上的小金属颗粒(不要修锉)；

- 信号灯,指示仪表维修保养

- 检查各信号灯是否正常，如不亮则应更换同规格的小灯泡；

- 检查各指示仪表指示是否正确，如偏差较大则应作适当调整，调整后偏差仍较大应更。

- 其他项目

清洁控制柜内外的灰尘、脏物检查、紧固所有接线头，对于烧蚀严重的接线头应更换。

（5）按照《医院空气净化管理规范（WS/T368-2012）》的标准定期对空气处理机组、新风机组等进行检测检查，主要内容如下：

- 新风机组应每月定期检查并保持清洁。每2个月对净化机组设备进行彻底清洁。

- 新风机组粗效过滤器每周清洗1次，2个月更换一次；中效过滤器每3个月更换一次；亚高效过滤器每年更换。发现污染和堵塞及时更换。

- 末端高效过滤器每年检查一次，当阻力超过设计初阻力160Pa或每2-3年更换。

- 排风机组中的中效过滤器每年更换，发现污染和堵塞及时更换。定期检查回风口过滤器，每年更换一次，如遇特殊污染，及时更换，并用消毒液擦拭回风口内表面。

- 手术室及辅助用房内的回风口中效过滤器（F8），每周清洁一次，每年更换次。

（6）洁净区域空气质量检测

- 自带激光尘埃粒子计数器（尘埃粒子检测仪）和空气质量检测仪。每半年提供一次尘埃粒子检测（自检），并提供自检报告。检测后，手术室及辅助用房的空气洁净度、室内静压差、温湿度等达到国家标准要求，并提供各医疗手术用房及动物实验间及屏障环境辅助用房洁净度等的检测报告书。

- 每半年一次对洁净区域及屏障环境辅助用房进行自行检测，并提交报告（检测指标主要有温度、相对湿度、风速、空气洁净度、悬浮粒子等），相关洁净区域必须达到国家规范合格标准并保证通过由上述检测机构对净化区域设施环境设施检测，如检测不合格，需要整改并重新检测时，重新检测的费用由我司承担支付至检测合格并提供检测合格证明。

- 驻点人员在实际工作中应按时自检空气质量、压力、温度、湿度等数据并随时调整。

2、中央空调维护保养

（1）空调主机系统维护保养

- 每年4次分别：每季度一次，定期按操作规程检查所列项目对空调系统巡检，并作好检查记录，重点工作内容主要包括：机组运行电流、冷媒压力、排气温度、冷冻水、冷却水温度和压力等，并保障供水温度和回水温度在设备使用手册所规定的正常范围内；

- 每年2次分别：上半年下半年各一次，定期对冷却塔专业高压清洗及冷却系统和冷冻系统加药水处理，确保冷冻、冷却系统循环水水质符合空调使用要求；

- 每年2次分别：上半年下半年各一次，定期对公共部分吊顶或卧式冷水风机盘管回风过滤网拆装清洗，符合空调送风使用要求；

- 应急维修措施：质保期间机组出现故障不能自行处理时，维保公司配合质保单位维修。

- 在维保期间空调系统如发生其他额外维修费用或大修所需的材料及零部件，维保公司应当比市场价低的价格优惠给采购人，价格由双方另外面议商定或由采购人自己采购；维保过程若涉及保养内容外的其他项目均需按实际发生数量另行报价、结算。保养必要的材料或配件由中标人提供；

- 严格按照设备的技术标准进和进行维修保养；

- 维保人员将携带专用工具前往维修保养；

- 于每次服务后的10天内，向采购人呈交由业主方签名确认例检、巡检情况报告书，并提供鉴定运行状况意见书，提出具体的合理化建议；

- 按照设备操作规程，技术标准正确操作各设备；

- 需至少1人进行驻场以满足紧急维修和日常巡查工作，需记录巡查情况；

- 提供相对应的流程或制度等。

（2）保养内容：

- 检查冷却水，冷冻水进出水压力差是否正常，必要时作相应的调整；

- 开机运行，观察机组运行状况及各个运行数据。

- 检测压缩机马达绝缘情况；

- 检查任何松脱或过热现象，收紧螺丝；

- 检测主机电气控制部分，安全装置，清理接触器；

- 检测各个温度探头安全参数；

- 观察冷媒液面位置；

- 检查机组是否有不正常的噪音及震动现象；

- 检查电气控制系统及各个安全保护装置；

- 检查清理继电器合金及接头；

- 检测扇马达开启是否正常，必要时作调整；

- 观察电流表移动情况与实际电流是否相符合；

- 呈交年度保养工作报告。维保期内不包括与设备无关的供水，排水系统；

（3）末端风柜、风机盘管的维护保养

- 清洁风机盘管外壳、冷凝水盘及畅通冷凝水管；

- 清洗进回风初效空气过滤网，排除盘管内的空气；

- 检查风机是否转动灵活、皮带松紧度。如有阻滞现象或皮带过松，则应加注润滑油和调整电机距离。如有异常摩擦响声则应更换风机轴承；

- 用500V摇表检测风机电机线圈，绝缘电阻应不低于0.5 MΩ，否则应整修处理。检查电容有无变形、鼓胀或开裂，如是则应更换同规格电容；检查各接线头是否牢固，是否有过热痕迹，如是则作相应整修；

- 清洁风机风叶、盘管、积水盘上的污物；

- 用盐酸溶液(内加缓蚀剂)清除盘管内壁的水垢；

- 拧紧所有紧固件；

- （4）多联机机空调的维护保养

- 检查压缩机：绝缘电阻、电流、冷却、排气温度、检查压缩机冷冻油是否充足、排气/吸气压力、有无漏点、冷媒量是否充足。每月1次；

- 检查四通阀切换是否正常、是否串气、线圈是否正常；

- 检查过滤器是否有阻塞；

- 检查电子膨胀阀节流调节是否正常、线圈工作是否正常；

- 检查储液罐是否良好；

- 检查单向阀工作是否正常；

- 检查内外机各温度传感器阻值是否正常；

- 检查冷媒管路保温是否完好、是否腐蚀；

- 检测高低压开关通断是否正常；

- 检查内外机电机动平衡是否正常、运行是否异响；

- 检查冷凝器翅片蒸发器翅片是否有脏堵、对翅片除尘、清洗；

- 检查电源部分供电电缆是否正常、紧固接线端子、电压是否正常；

- 检查内外机电控部分电源是否正常及电控是否正常输入输出、主板除尘处理；

- 检测变频系统是否工作正常；

（5）水泵系统的维保方案

- 检查并报告任何异常噪音或振动；

- 检查连接处有无漏水现象；

- 打开配电板和控制面板，检查有无接触致黑现象；

- 检查压力计是否处于正常工作状态；

- 打开配电板和控制面板，检查有无接触致黑现象；

- 如已安装球心阀，检查安装是否正确。报告任何异常情况；

- 检查水泵的振动情况，注意产生的异常噪音；

- 跟踪发动机启动电流并报告任何异常情况；

- 注意运行电流并观察数字的异常变化；

- 清除管道接合处盐垢，清除管道表面锈迹并重新涂抹防腐涂料；

- 依次检查并拧紧松动的螺栓和螺母；

- 检查压盖有无过度磨损，必要时提交报告予以更换；

- 检查止回阀是否正常运行；

- 如已安装泵密封垫，对其进行调整以减少漏水；

- 检查泵轴承、机油或润滑油，必要时予以清洁；

- 检查关联控件和安全装置是否正常运作，必要时进行重新设置；

- 如已安装冲水系统滤水器，对其进行清洁；

- 测量并记录电流、内水压、外水压等主要操作参数；

- 检查泵壳、支架、启动板及控制板是否被腐蚀，必要时用钢丝刷清洁金属表面，并使用标准防腐涂料喷涂其表面。必要时为防震器涂油润滑。

- （6）空调水处理维护保养

- 冷冻水系统进场工作方案（第一阶段系统清洗）

- 用人工方法清洗膨胀水箱，然后在水箱中投加SD-87杀菌灭藻剂，开泵循环4小时，作全系统的杀菌灭藻剥生活污泥处理；

- 在冷冻水系统最低闸阀处排放冷冻水后，加水至满，然后于膨胀水箱投加SD-81清洗剂，开泵循环4小时，将系统内的浮锈、油污渗透剥落；

- 排放冷冻水，将清洗出的锈渣、污泥排出冷冻系统之处。拆开冷冻系统Y型过滤网，清除滤网杂物，再封好过滤器，向系统注水排气至冷冻水满。开冷冻泵循环半至1小时，停泵全系统排水，排净后再注入，如此反复冲洗至水呈清澈透明；

- 在膨胀水箱投加SD-82预膜液，开泵循环8小时，该药剂能在金属表面涂上一层膜，防止水中溶解氧吸附在管壁上起防锈作用；

- 排放2/3冷冻水在膨胀水箱中投加SD-84A缓蚀剂，开泵循环2小时，使药物均匀分布在系统中。试测PH值，PH值正常在8-10的情况下做浸片试验。该药剂在系统无泄漏的情况下，能保持一年的防锈效果；

- （7）风冷冷凝器的维护

- 检查冷凝器支架，保证支架不松动，无锈蚀现象；

- 检查并清洁冷凝器的翅片，保证正常热交换；

- 检查接线盒有无漏水，如有漏水应及时处理；

- 检查冷凝器风机运转是否正常；

- 针对检查结果作相应处理；

（8）压缩机部分的维护

- ①　用氟利昂复合表测试高、低压力是否正常，发现异常时应及时处理；

- ②　检查高、低压保护是否正常；

- ③　检查压缩机表面温度有无过冷过热现象，发现有较大温差时，应查明原因；

- ④　定期观察视液镜内氟利昂的流动情况，判断有无水份，是否缺液；

- ⑤　检查冷媒管固定位置有无松动或震动情况；

- ⑥　检查冷媒管道保温层，发现破损应及时修补；

- ⑦　保持制冷管道的畅通，发现堵塞应及时排除；

- ⑧　检查压缩机有无漏油和泄漏制冷剂现象；

- ⑨　针对检查结果作相应处理。

（9）冷却塔维修保养

- 冷却塔框架外表及水盆清除污物，用清水清洗填料；

- 检查冷却塔洒水系统是否堵塞，如有杂质排除堵塞现象；

- 检查冷却塔水盆及浮球系统是否漏水，如存在问题则解决之；

- 检查冷却塔所有紧固件是否有松动现象，锁紧松动紧固件；

- 冷却塔填料每一年清洗一次，填料清洗损耗大约10%-15%；

- 检查冷却塔的电机，更换电机内的黄油，给轴承加油并更换油封，电机轴承在调整过程中要注意使磁隙均匀，应使用仪表检测，力求使运转中电流均匀，延长其使用寿命。（注：电机轴承可每二年更换一次）；

- 更换冷却塔减速机润滑油，并检查油位是否适当， 给轴承加油并更换油封。减速机使用每10000小时，要将减速机分解开并清洁内部零件；

- 检查冷却塔风机上是否有泥土或水垢的积聚，如有将泥土及水垢小心地清除，以维护风机的平衡；

- 检查冷却塔皮带的松紧程度并精确调整电机皮带到最佳位置，力求延长皮带使用寿命；

- 给冷却塔的电机及减速机刷防锈漆。检查冷却塔的镀锌件有否损坏和腐蚀情况，如有用防锈漆和防腐材料处理之；

- 全面检查冷却塔的运行情况：风机应顺时针方向旋转风向向上，风机运转是否平稳，旋转布水器运转是否正常或喷头布水是否均匀出水，电机防潮措施是否严密等；

- 定期清除配水槽内的青苔,泥垢和杂物,至少每年春、秋季各清扫一次。经常检查和消除配水槽的漏泄、断裂、破损等缺陷；

- 因地制宜调整水力分配措施，如有必要可部分改变喷嘴直径、调整配水槽标高、装设配水槽调节阀门等，以达到全塔配水均匀；

- 淋水填料必须经常保持完整良好淋水板及其支承梁局部破损、塌落时应予以及时修补、配齐或更新；

- 保持循环水沟滤网的完整清洁，污脏堵塞时应要及时清理，锈蚀损坏时要及时修理或更新；

- 保持淋水填料清洁，污脏堵塞时应会同有关单位查明原因和分析影响，再采取必要措施恢复原来状态；

- 注意保持塔区周围挝通风条件和环境卫生。在冷却塔周围l5m以内不应有影响冷却塔进风的障碍物，塔区地面标高应保持低于冷却塔池顶2Ocm;防止泥水和其它杂物随风吹人和雨水进入冷却塔集水池；

- 集水池应安装水位尺，要有刻度标出最高和最低水位。定期检查一次集水池、水沟底部脏污情况，淤泥杂物积存厚度超过20～30cm时，即应安排彻底清理；

- 及时完成循环水沟、压力管道、检查井盖板和闸门、排污系统等设施的维护工作。对阀门及其它传动装置应定期加油保养，保持其开关灵活，除冬季外，每月宜对冷却系统各阀门作两个方向旋转2~3圈，防止锈死卡涩；

- 秋季，认真做好防冻准备工作;冬季，认真采取有关防冻措施；

- 对金属结构和金属管材应会同有关单位定期组织检查锈蚀速度，以便必要时采取金属阻锈措施；

- 应保证机械通风冷却塔的转动设备运行正常，提高维护技术和维护工艺水平，遇有缺陷，应争取做到不停塔，安全及时地消除与处理；

- 每年夏季之前，冷却塔还需进行，以下两方面工作：

- 清理工作:把冷却塔内水沟、水槽，水池、淋水填料、喷嘴等的污物、泥沙打扫清理干净，保证流水、空气畅通无阻。

- 修复和补充工作:淋水填料、喷溅装置、配水管槽、旋转设备、润滑油系统等有损坏和遗缺时都应给予修复和补充，以保证在夏季能安全经济运行。

（10）电动门维护保养

- 每季度保养电动门1次；

- 检查电机轴承、电机绝缘阻值、风机扇叶动平衡；

- 线控器检查线控器输入输出是否正常；

- 接线端子检查并紧固接线端子；

- 供电电源测量供电电源是否正常；

- 电路板检测电脑版各项输入输出是否正常；

##### （五）付款方式

- 乙双方自合同签订之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额20%的定金；

- 合同签订之日起3个月后，经甲乙双方确认第一次维护完成后，甲方再付给乙方合同总金额20%余款；

- 合同签订之日起6个月后，经甲乙双方确认第二次维护完成后，甲方再付给乙方合同总金额20%余款：

- 合同签订之日起9个月后，经甲乙双方确认第三次维护完成后，甲方再付给乙方合同总金额20%,剩余合同总金额20%在合同到期并验收合格后10个工作日内付清(层流过滤器用量按实际使用量结算);

- 每笔款项支付时，乙方同时向甲方提供相应金额的正式发票、请款申请、合同复印件、验收报告(尾款支付提供)。

##### （六）违约责任与赔偿损失

- 乙方提供的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付合同总价5%的违约金。

- 乙方未能按合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。