山东友升铝业有限公司高端铝合金深加工项目

竣工环境保护验收检查意见

2021年11月14日，山东友升铝业有限公司组织召开了山东友升铝业有限公司高端铝合金深加工项目(竣工环境保护验收现场检查会。验收组由工程建设单位（山东友升铝业有限公司）并特邀2名专家（名单附后）组成。验收组现场查阅并核实了项目环保工作落实情况，根据验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照有关法律法规、本项目环境影响评价报告书及其批复等要求对本项目进行验收。经认真研究，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

山东友升铝业有限公司高端铝合金深加工项目位于山东省聊城市茌平区信发街道北环路 3212 号，东经116 度 14 分16.800 秒，北纬36 度37 分 40.800 秒。

2021年7月，山东友升铝业有限公司委托山东求卓环保科技有限公司编制《山东友升铝业有限公司高端铝合金深加工项目环境影响报告表》，2021年8月18日聊城市茌平区行政审批服务局以聊茌行环管[2021]61号文对该项目进行了批复。

山东友升铝业有限公司委托聊城欧高环境检测中心于2021年10月15日、10月16日对山东友升铝业有限公司高端铝合金深加工项目进行了验收检测。后对检测数据进行分析论证，在此基础上完成了项目竣工环境保护验收监测报告表的编制。

（三）投资情况

项目总投资20000亿元，环保投资5万元。

（四）验收范围

山东友升铝业有限公司高端铝合金深加工项目目。

- 工程变动情况

建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，才属重大变更。依据以上《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函[2020]688号）分析，本项目不存在重大变动。

- 环境保护设施建设情况

（一）废水

项目生产废水主要为水洗废水。

水洗包括脱脂废水和钝化后水洗废水。脱脂水每 3 天更换一次。水洗废水经厂区内污水处理站处理后经市政污水管网排入茌平县污水处理厂处理。

生活污水

项目产生的生活污水进入化粪池，经厂区污水处理站处理后经污水管网进入茌平县污水处理厂处理。

（二）废气

（1）有组织废气

i 锯切粉尘

锯切工序会产生金属粉尘，产生的锯切粉尘通过集气罩收集由布袋除尘器处理后经15m 高排气筒（P4）排放；

ii 天然气燃烧废气

项目有一条脱脂钝化线和一条超声波脱脂线。项目脱脂钝化线有两个脱脂池和一个钝化池内液体需要加热至50℃左右，采用天然气锅炉产生的热水进行加热，锅炉烟气通至烘干工序烘干工件余热利用；项目烘干工序烘干炉以天然气为原料，烘干后的天然气锅炉燃烧废气和烘干炉天然气燃烧废气通过一根 15m 排气筒（P5）排放。

烘干炉配套低氮燃烧器。

iii 硫酸酸雾

项目脱脂采用酸性脱脂液进行处理，主要成分为18%硫酸，配置成2%的酸性脱脂液。在喷淋过程中会有酸雾挥发，经收集后，由水喷淋塔处理后通过15m高排气筒（P6）排放。

（2）无组织废气

本项目无组织废气主要为锯切粉尘未收集部分及未被收集的硫酸雾车间无组织排放。

（三）噪声

本项目噪声源分布在生产线上，主要是机械性噪声和空气动力性噪声；主要噪声源有切锯机、冲压机、CNC 车床、CNC 加工中心、数控机床等，噪声值般为 80~85dB(A)。项目在设备选型上采用低噪声设备；对噪声较大的设备进行隔声、减振防护等。

（四）固体废物

本项目固体废物主要为废下角料、废金属屑、废钝化液、钝化槽渣、废润滑油、废液压油、废切削液、废油抹布及手套、污水处理站隔油池污泥及生活垃圾等。本项目固体废物产生情况如下：

1、废下角料 S1，为一般固体废物，收集后由物资单位综合利用。

2、废金属屑 S2，为一般固体废物，收集后由物资单位综合利用。

3、废钝化液 S3，属于 HW17 类危险废物（危废代码 336-064-17），废钝化液应置入耐腐蚀的专用容器盛放，暂存于厂内危废间内，委托茌平通行环保设备有限公司定期处置。

4、钝化槽渣 S4，钝化工序定期捞渣，属于 HW17 类危险废物（危废代码 336-064-17），钝化槽渣应置入耐腐蚀的专用容器盛放，暂存于厂内危废间内，委托茌平通行环保设备有限公司定期处置。

5、机械加工废润滑油 S5，属于 HW08 类危险废物（危废代码 900-217-08），使用工业齿轮进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油，废润滑油应立即置入耐腐蚀专用容器盛放，暂存于厂内危废间内，委托茌平通行环保设备有限公司定期处置。

6、机械加工废液压油 S6，属于 HW08 类危险废物（危废代码 900-218-08），液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油，废液压油应立即置入耐腐蚀专用容器盛放，暂存于厂内危废间内，委托茌平通行环保设备有限公司定期处置。

7、机械加工废切削液 S7，属于 HW09 类危险废物（危废代码 900-006-09）使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液，废切削液应立即置入耐腐蚀专用容器盛放，暂存于厂内危废间内，委托茌平通行环保设备有限公司定期处置。

8、废油抹布及手套 S8，本项目设备擦拭、机加工过程中产生废含油抹布、手套，属于 HW49 类危险废物（危废代码 900-041-49）含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，其属于豁免危废，不按危险废物管理，混入生活垃圾，委托环卫部门定期清运处理。

9、污水处理站隔油池污泥 S9，属于 HW08 类危险废物（危废代码 900-210-08）

含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包

括废水生化处理污泥）。暂存于厂内危废间内，委托茌平通行环保设备有限公司定期处置。

职工生活垃圾 S10，定时收集，垃圾桶密封无渗漏，定期由环卫部门清运。

- 四、环境保护设施调试效果

本公司出具了《山东友升铝业有限公司高端铝合金深加工项目竣工环境保护验收监测报告》，验收监测期间，项目生产工况稳定，两天生产负荷均在75%以上,符合验收监测期间有关工况的要求。监测结果表明：

- 废水

项目生产废水主要为水洗废水。

水洗包括脱脂废水和钝化后水洗废水。脱脂水每 3 天更换一次。水洗废水经厂区内污水处理站处理后经市政污水管网排入茌平县污水处理厂处理。

项目产生的生活污水进入化粪池，经厂区污水处理站处理后经污水管网进入茌平县污水处理厂处理。

- 2、废气

验收监测期间，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物最高排放浓度为4.5mg/m3、未检出、265mg/m3，最高排放速率为0.068kg/h、5.8×10-4kg/h、4.5×10-3kg/h，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）表2“重点控制区”标准限值要求，及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。

硫酸雾最高排放浓度为8.13mg/m3，最高排放速率为0.056kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（45mg/m3,1.5kg/h）。

验收监测期间，颗粒物最高小时浓度为0.299mg/m3，硫酸雾最高监测浓度为0.103mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（颗粒物1.0mg/m3，硫酸雾1.2mg/m3）。

烟气黑度小于1.0林格曼黑度（级），满足《工业炉窖大气污染物排放标准》（DB37/ 2375-2019）表1（烟气黑度 1.0 林格曼黑度（级））。

- 3、噪声

验收监测期间，东、北、南厂界厂界昼间噪声值范围在55.7~56.4 dB(A)之间，夜间噪声值范围在45.3~48.7 dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区标准（昼间60 dB(A) 夜间50 dB(A)）要求。

4、固体废物

本项目固体废物主要为废下角料、废金属屑、废钝化液、钝化槽渣、废润滑油、废液压油、废切削液、废油抹布及手套、污水处理站隔油池污泥及生活垃圾等。本项目固体废物产生情况如下：

1、废下角料 S1，为一般固体废物，收集后由物资单位综合利用。

2、废金属屑 S2，为一般固体废物，收集后由物资单位综合利用。

3、废钝化液 S3，属于 HW17 类危险废物（危废代码 336-064-17），废钝化液应置入耐腐蚀的专用容器盛放，暂存于厂内危废间内，委托茌平通行环保设备有限公司定期处置。

4、钝化槽渣 S4，钝化工序定期捞渣，属于 HW17 类危险废物（危废代码 336-064-17），钝化槽渣应置入耐腐蚀的专用容器盛放，暂存于厂内危废间内，委托茌平通行环保设备有限公司定期处置。

5、机械加工废润滑油 S5，属于 HW08 类危险废物（危废代码 900-217-08），使用工业齿轮进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油，废润滑油应立即置入耐腐蚀专用容器盛放，暂存于厂内危废间内，委托茌平通行环保设备有限公司定期处置。

6、机械加工废液压油 S6，属于 HW08 类危险废物（危废代码 900-218-08），液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油，废液压油应立即置入耐腐蚀专用容器盛放，暂存于厂内危废间内，委托茌平通行环保设备有限公司定期处置。

7、机械加工废切削液 S7，属于 HW09 类危险废物（危废代码 900-006-09）使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液，废切削液应立即置入耐腐蚀专用容器盛放，暂存于厂内危废间内，委托茌平通行环保设备有限公司定期处置。

8、废油抹布及手套 S8，本项目设备擦拭、机加工过程中产生废含油抹布、手套，属于 HW49 类危险废物（危废代码 900-041-49）含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，其属于豁免危废，不按危险废物管理，混入生活垃圾，委托环卫部门定期清运处理。

9、污水处理站隔油池污泥 S9，属于 HW08 类危险废物（危废代码 900-210-08）

含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包

括废水生化处理污泥）。暂存于厂内危废间内，委托茌平通行环保设备有限公司定期处置。

职工生活垃圾 S10，定时收集，垃圾桶密封无渗漏，定期由环卫部门清运。

- 总量核算

二氧化硫年排放量为0.0036 t/a，氮氧化物年排放量为0.027t/a，颗粒物年排放量为0.46 t/a，满足《山东友升铝业有限公司高端铝合金深加工项目总量确认书》（编号：CPZL(2021)371523-32号）总量指标 SO2、NOx、颗粒物分别为0.012 t/a、0.043 t/a、0.681 t/a。

本新建项目竣工环境保护验收监测结果表明：本次验收项目产生的有组织废气、无组织废气、噪声经处理设施处理后均稳定达标排放；项目生产过程中产生的固废处置措施合理有效，去向明确，对外环境影响较小。综上所述，山东友升铝业有限公司高端铝合金深加工项目目满足建设项目竣工环境保护验收条件。

五、工程建设对环境的影响

项目建设进行了环境影响评价，基本落实了环境影响评价文件及其批复要求。验收监测期间，项目产生的废气、噪声能够达标排放，一般固体、危险废物能够得到妥善处理。

六、验收结论

山东友升铝业有限公司在项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，项目建设过程未发生重大变动；验收监测的污染物排放达到国家相关排放标准，验收报告不存在重大质量缺陷。鉴于项目基本符合验收条件，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收工作组原则同意该项目环保设施通过环保验收。

- 后续要求

1、生产过程中严格落实制定的环境风险防范措施，及环境保护管理计划。

2、按照已申领的排污许可证进行进行自行监测，完善监测手段或委托有资质单位定期监测。

3、进一步规范检测平台建设。

- 验收人员信息

见附件。

山东友升铝业有限公司

2021年11月14日