聊城市茌平区北控开源水务有限公司总氮提标改造项目

竣工环境保护验收检查意见

2024年8月31日，聊城市茌平区北控开源水务有限公司组织召开了聊城市茌平区北控开源水务有限公司总氮提标改造项目竣工环境保护验收现场检查会。验收组由工程建设单位（聊城市茌平区北控开源水务有限公司）、验收监测报告编制单位并特邀2名专家组成。验收组现场查阅并核实了项目环保工作落实情况，根据验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照有关法律法规、本项目环境影响评价报告书及其批复等要求对本项目进行验收。经认真研究，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

聊城市茌平区北控开源水务有限公司，成立于2020年，位于山东省聊城市，是一家以从事生态保护和环境治理业为主的企业。聊城市茌平区北控开源水务有限公司整个项目于2006年12月正式运行并通过环保验收，项目建设地点为聊城市茌平区北外环1420号。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，项目于2022年12月28日申领了排污许可证，申报的类别为重点管理，许可证登记编号为：91371500MA3RE27Y1M001V。污水处理厂协议进水水质为CODcr≤550mg/L，BODs≤320mg/L，SS≤300mg/L，NH3-N≤45mg/L，TN≤60mg/L，TP≤5mg/L，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准，其中COD、氨氮、TP、氟化物满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）IV类水标准，BOD、SS、粪大肠菌群达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）V类水标准后排放至茌中河。

（二）建设过程及环保审批情况

聊城市茌平区北控开源水务有限公司委托中国科学院海洋研究所编制《聊城市茌平区北控开源水务有限公司总氮提标改造项目环境影响报告表》，2001年11月12日原山东省环境保护局对该项目进行了批复。2024年8月，聊城市茌平区北控开源水务有限公司委托山东玖玺环保科技有限公司对聊城市茌平区北控开源水务有限公司总氮提标改造项目进行自主验收并验收通过。

2024年8月，聊城市茌平区北控开源水务有限公司委托山东玖玺环保科技有限公司于2024年8月9日、8月10日对聊城市茌平区北控开源水务有限公司总氮提标改造项目进行了验收检测。后对检测数据进行分析论证，在此基础上完成了项目竣工环境保护验收监测报告表的编制。本次项目验收范围为聊城市茌平区北控开源水务有限公司总氮提标改造工程项目。

（三）投资情况

项目总投资1741.37万元，环保投资1741.37万元。

（四）验收范围

4.0万t/d污水处理。

- 二、工程变动情况

建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，才属重大变更。依据以上《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函[2020]688号）分析，本项目不存在重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

该项目设计规模为4万吨/日，出水除TN指标（TN≤10（12）mg/L）外，其余BOD5、CODcr、NH3-N、TP指标执行参照《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）IV类水质标准，即CODcr≤30mg/L、BOD5≤6mg/L、SS≤10mg/L、TN≤10（12）mg/L、NH3- N≤1.5（3）mg/L、TP≤0.3mg/L，粪大肠杆菌≤1000个/L，排入茌中河。

（二）废气

污水处理厂区内很多污水处理构筑物均为敞开式水池，在污水处理和污泥处理过程中会产恶臭气体，通过在厂区设置防护绿化隔离带，减缓及减轻气味对周围环境的影响。

（三）噪声

该项目噪声源主要为鼓风机、转碟、除砂机泵等设备。泵多为潜污泵，水下工，噪声较小。鼓风机设置在单独的房间内，墙壁铺设吸声材料，在风机的进出口安装消音器。

（四）固体废物

该项目产生的一般固废主要包括污泥，产生量较少，由聊城市茌平区北控利源科技发展有限公司进行处置。危险废物主要为废机油、实验室废液和紫外线灯管，收集后暂存于危废间，委托有资质单位处置。

- 四、环境保护设施调试效果

第三方环境监测公司出具了《聊城市茌平区北控开源水务有限公司总氮提标改造项目竣工环境保护验收监测报告表》，验收监测期间，项目生产工况稳定，生产负荷均在75%以上，符合验收监测应在工况的要求。监测结果表明：

1、废水

验收监测期间，废水总排口DW001色度最高排放浓度为30倍、pH最高排放浓度为7.2无量纲、水温最高为29.3℃、流量最大为1545m3/h、悬浮物最高排放浓度为8mg/L、汞最高排放浓度为＜0.04mg/L、镉高排放浓度为1.1mg/L、铬最高排放浓度为＜0.03mg/L、六价铬最高排放浓度为、砷最高排放浓度为0.3mg/L、铅最高排放浓度为＜2.5mg/L、氰化物最高排放浓度为＜0.004mg/L、石油类最高排放浓度为0.81mg/L、动植物油类最高排放浓度为0.32mg/L、总氮最高排放浓度为7.92mg/L、总磷最高排放浓度为0.19mg/L、化学需氧量最高排放浓度为23mg/L、五日生化需氧量最高排放浓度为5.8mg/L、粪大肠菌群最高排放浓度为940MPN/L、阴离子表面活性剂最高排放浓度为＜0.05mg/L、硫化物最高排放浓度为＜0.01mg/L、氨氮最高排放浓度为0.686mg/L、氟化物最高排放浓度为0.8mg/L、苯胺类化合物最高排放浓度为＜0.03mg/L、烷基汞为未检出。各污染物最高排放浓度均符合要求，除TN指标（TN≤10（12）mg/L）外，其余BOD5、CODcr、NH3-N、TP指标执行参照《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）IV类水质标准，即CODcr≤30mg/L、BOD5≤6mg/L、SS≤10mg/LTN≤10（12）mg/L、NH3- N≤1.5（3）mg/L、TP≤0.3mg/L，粪大肠杆菌≤1000个/L。

2、废气

污水处理厂区内很多污水处理构筑物均为敞开式水池，在污水处理和污泥处理过程中会产恶臭气体，通过在厂区设置防护绿化隔离带，减缓及减轻气味对周围环境的影响。

3、噪声

该项目噪声源主要为鼓风机、转碟、除砂机泵等设备。泵多为潜污泵，水下工，噪声较小。鼓风机设置在单独的房间内，墙壁铺设吸声材料，在风机的进出口安装消音器。

4、固体废物

该项目产生的一般固废主要包括污泥，产生量较少，由聊城市茌平区北控利源科技发展有限公司进行处置。危险废物主要为废机油、实验室废液和紫外线灯管，收集后暂存于危废间，委托有资质单位处置。

竣工环境保护验收监测结果表明：本次验收项目生产过程中产生的废水和固废处置措施合理有效，去向明确，对外环境影响较小。综上所述，聊城市茌平区北控开源水务有限公司总氮提标改造项目满足建设项目竣工环境保护验收条件。

五、工程建设对环境的影响

项目建设进行了环境影响评价，基本落实了环境影响评价文件及其批复要求。验收监测期间，项目产生的废水、固体废物能够得到妥善处理。

六、验收结论

聊城市茌平区北控开源水务有限公司在项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，项目建设过程未发生重大变动；验收监测的污染物排放达到国家相关排放标准，验收报告不存在重大质量缺陷。鉴于项目基本符合验收条件，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收工作组原则同意该项目环保设施通过环保验收。

七、后续要求

1、严格按照相关申报材料和管理部门的要求进行生产活动。

2、完善环保设施操作管理规程，设置环境保护设施管理台帐，加强废水治理管理，确保废水稳定达标排放。

3、定期开展废水自行监测，按要求进行环境信息公开。

八、验收人员信息

见附件。

聊城市茌平区北控开源水务有限公司

2024年8月31日