
建设项目竣工环境保护
验收监测报告表
建设单位：     聊城市茌平区北控开源水务有限公司   
项目名称：聊城市茌平区北控开源水务有限公司总氮提标改造项目                                
聊城市茌平区北控开源水务有限公司
二〇二四年八月

建设单位：聊城市茌平区北控开源水务有限公司

法人代表：崔明池
项目负责人：

填表人：

验收检测单位：山东玖玺环保科技有限公司  

电    话：0635-4260632
邮    编：252100                          

地    址：山东省聊城市茌平区信发办事处雷庄村北环路（茌平县宏源建材有限公司院内办公楼101-318室）
验收报告编制单位：聊城市茌平区北控开源水务有限公司  

电话：1365829333
邮编：252100                          

地址：聊城市茌平区北外环1420号
建设单位：聊城市茌平区北控开源水务有限公司  

电话：1365829333

邮编：252100                          

地址：聊城市茌平区北外环1420号   

目  录

2

表一  建设项目基本概况

4

表二  建设项目工程概况

8

表三  环境保护设施

11

表四  环境影响报告书表主要结论与建议及其审批部门审批决定

15

表五  质量保证及质量控制

18

表六  验收监测内容

19

表七  验收监测结果

28

表八  验收监测结论

31

附件1 “三同时”验收登记表

32

附件2 环评批复意见

33

附件3 工况证明

34

附件4 环保制度

39

附件5 排污许可证

40

附件6 检测报告

50

附件7 总量确认书

附件8 危废合同
38
58

附图1 项目地理位置图

59

附图2 厂区周围环境图

60

附图3 项目车间平面布置图




表一  建设项目基本概况

	建设项目名称
	聊城市茌平区北控开源水务有限公司总氮提标改造项目

	建设单位名称
	聊城市茌平区北控开源水务有限公司

	建设项目性质
	技术改造

	建设地点
	聊城市茌平区北外环1420号

	主要产品名称
	4.0万t/d污水处理

	设计生产能力
	4.0万t/d

	实际生产能力
	4.0万t/d

	建设项目

环评时间
	2001年10月
	验收现场

监测时间
	2024.8.10、2024.8.11

	环评报告表

审批部门
	原山东省环境保护局
	审批时间
	2001年11月12日

	环评报告表

编制单位
	中国科学院海洋研究所
	编制时间
	/

	投资总概算
	1741.37万元
	环保投资总概算
	1741.37万元
	比例
	100%

	实际总概算
	1741.37万元
	环保投资
	1741.37万元
	比例
	100%

	验收监测依据
	1、国务院令（2017）年第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（2017.07）；

2、关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告（公告2018年第9号）（2018.5.15）；

3、国环规环评[2017]4号《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（2017.11.20）；
4、《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函[2020]688号）；
5、中国科学院海洋研究所《茌平县污水处理工程项目》，2001年10月；

6、山东省环境监测中心站《茌平县污水处理工程竣工环境保护验收监测报告表》，2012年12月；
7、原山东省环境保护局《茌平县污水处理工程项目环境影响报告表的审批意见》，2007年3月14日；
8、聊城市茌平区北控开源水务有限公司总氮提标改造项目验收监测方案。

	验收监测评价

标准、标号、级别、限值
	除TN指标（TN≤10（12）mg/L）外，其余BOD5、CODcr、NH3-N、TP指标执行参照《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）IV类水质标准，即CODcr≤30mg/L、BOD5≤6mg/L、SS≤10mg/L、TN≤10（12）mg/L、NH3- N≤1.5(3)mg/L、TP≤0.3mg/L，粪大肠杆菌≤1000个/L，括号内数值为水温≤12度时的控制指标。

一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中标准要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求。


表二  建设项目工程概况



	2.5 公用工程
1、给水 
厂内给水系统包括生活用水、冲洗用水、消防用水和绿化用水等。本次提标改造及中水工程仍利用原市政给水管道，厂区增加回用水泵，接入原回用水管道，为避让新建构筑物可局部改线。厂区给水管在厂内形成环网，按规范设置室外消火栓和检修闸阀。厂区给水管采用PE管。

厂区生活用水采用自来水，部分生产用水、绿化冲洗等用水采用污水厂出水。
2、排水 
厂区排水系统采用雨污合流制，雨水、生活、生产废水及构筑物放空污水由污水管网收集排至现状进水泵房的格栅井。

3、供电
本项目所需电能全部由供电电源为变电所供给。
2.6 生产工艺

本项目污水处理工艺路线为：预处理→水解池→初沉池→生化处理→沉淀池→二级提升泵房→活性炭吸附池及磁混凝沉淀池→转盘滤池→臭氧接触氧化池→紫外线消毒渠及巴氏计量槽→出水： 

[image: image1.png]



图1  项目工艺流程及排污环节图 
2.8 项目变动情况 
建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，才属重大变更。依据以上《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函[2020]688号）分析，本项目不存在重大变动。


表三  环境保护设施
	3.1 污染物治理/处置设施 

1、废水

该项目设计规模为4万吨/日，出水除TN指标（TN≤10（12）mg/L）外，其余BOD5、CODcr、NH3-N、TP指标执行参照《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）IV类水质标准，即CODcr≤30mg/L、BOD5≤6mg/L、SS≤10mg/L、TN≤10（12）mg/L、NH3- N≤ 1.5（3）mg/L、TP≤0.3mg/L，粪大肠杆菌≤1000个/L，排入茌中河。
2、废气

污水处理厂区内很多污水处理构筑物均为敞开式水池，在污水处理和污泥处理过程中会产恶臭气体，通过在厂区设置防护绿化隔离带，减缓及减轻气味对周围环境的影响。

3、噪声

该项目噪声源主要为鼓风机、转碟、除砂机泵等设备。泵多为潜污泵，水下工，噪声较小。鼓风机设置在单独的房间内，墙壁铺设吸声材料，在风机的进出口安装消音器。 

4、固体废物

该项目产生的一般固废主要包括污泥，产生量较少，由聊城市茌平区北控利源科技发展有限公司进行处置。危险废物主要为废机油、实验室废液和紫外线灯管，收集后暂存于危废间，委托有资质单位处置。
环境风险防范措施
本项目建设位于茌平区，对周边生态环境影响主要发生在施工期，为控制施工期的环境影响，应加强管理和采取以下几方面的措施：

（1）周密计划，严密组织，加快施工进度，缩短整个工期，减少施工噪声的总排放量。

（2）施工时应尽量合理调度大噪声设备的使用时间。

（3）选用噪声值小的先进施工设备，特殊的敏感地区可采用人工开挖。

（4）施工中产生的建筑垃圾应定点堆放，并及时清运或通知环卫部门清运处理，生活垃圾应日产日清，严禁随地丢弃。建筑垃圾及生活垃圾清运至有关部门规定的堆放地点堆放。

[image: image2.jpg]


    [image: image3.jpg]



图2  污泥浓缩池                       图3  污泥浓缩池
[image: image4.jpg]


    [image: image5.jpg]



图4  危废间                            图5  危废间
3.2 环保设施投资及“三同时”落实情况 

该项目根据《建设项目保护管理办法》和《环境影响评价法》的要求进行了环境影响评价。工程环保设施的建设实现了与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”要求，目前环保设施运行状况良好。

本项目实际投资1741.37万元，环保投资为1741.37万元，占总投资的100%。


表四  环境影响报告书表主要结论与建议及其审批部门审批决定
	4.1 环境影响报告表主要结论与建议

结论

环境现状：本工程附近区域的环境现状质量较好，达到《环境空气质量标准》GB 3095-1996中“二级”标准、《城市区域环境噪声标准》GB 3096--93中“II类区”标准、徒骇河水质中主要污染物COD浓度超过《地表水质量标准》中“V类”的3倍以上。

施工期间的影响：土建工程会产生粉尘污染大气环境，大型施工机具和设备安装时产生噪声影响周围环境，这种暂时性的污染在停止施工后，环境可以得到恢复。

防污措施：工程采取的防治措施可行，能够达到环境保护的预期效果，其中：

污水处理厂选址合理，即在城市总体规划区之外，远离城市水源地，又是“总规”公用事业新的组成部分，处理能力和工艺设计合理，厂区总平面布局恰当可行，设备选型先进，处理效果达到《污水综合排放标准》中“二级”排放标准。处理的40000t/d污水排入纳污水体徒骇河，比处理前对其河段充分混合区的COD、SS、BOD、NH3—N的浓度分布起到降低作用。COD、SS、BOD、NH3—N排放总量控制分别为1460t/a、438t/a、438t/a、365t/a时，对应的污染物消减量为7154t/a、4234t/a、3942 t/a、365t/a。因此改善了河段水体的水质状况。

厂内生活污水和清洁卫生废水，全部排入污水处理厂处理。

采暖采用电力空调器，生活用石油液化气清洁燃料，生产中的臭气味在30m之外氨臭气4.0 mg/m3、硫化氢臭气0.3 mg/m3，已低于检知浓度，到50m最近的北厂界符合《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93中“三级”标准，本项目对环境空气质量影响很小。

鼓风机房加装消音器等措施，噪声环境可以达到《工业企业厂界噪声标准》GB 12348—90中“Ⅱ类”标准的要求，厂界处噪声为50dB(A)污水处理厂的污泥作绿肥，厂区生活垃圾集中交环卫处理。

厂区绿化率>43%，厂界及格栅池、生化池、污泥浓缩和脱水机房周围设绿化隔离带，除美化环境清洁生产，还达到消除臭气味对大气环境的影响。

该工程认真执行环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。从环境保护的角度认为该工程项目建设是可行的。

二、建议：

在绿化方案的设计中，考虑对臭味气体有吸收作用的植被。

4.2 审批部门审批意见

环境保护行政主管部门审批意见：
一、拟建项目污水处理能力4万吨/日，项目总投资6036.5万元，符合茌平县现有生活污水排放及近期城市发展规划要求，报告表中的结论可信，措施可行，同意该项目建设。

二、在项目建设和今后管理中要做好以下工作：
1、拟建项目区域环境噪声执行《城市区域环境噪声标准》（GB 3096-93）II类标准；地表水执行《地表水环境质量标准》（GHZB1—1999）中V类标准；地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848—93）中的IⅢ级标准。项目施工期间噪声执行《建筑施工厂界噪声标准（GB 12523-90）相应阶段限值，生产期执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）I类标准；废水排放须满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的二级标准。恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界标准值中新改建二级标准。

2、生活垃圾送环卫部门统一处置；污泥根据其成分不同进行合理处置。
3、应加强厂区的绿化，以减少臭味气体对周围环境的影响。
4、拟建工程完工运行后，污染物排放总量须满足当地政府的控制要求，COD排放量暂按1460 t/a进行控制，待“十五”排污总量控制指标下达后再行调整。

三、企业应建立健全环保机构，完善规章制度，做好生态环境的保护工作。

四、项目建成后，须报省环保局验收合格后方可正式投产。
                                                 山东省环境保护局
                                                     2001年11月12日

环评批复要求落实情况见表4.1。

表 4.1 环评批复要求落实情况一览表 

序号

环评批复要求

实际落实情况

对比

要求

1

拟建项目区域环境噪声执行《城市区域环境噪声标准》（GB 3096-93）I类标准；地表水执行《地表水环境质量标准》（GHZB1-1999）中V类标准：地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的1级标准。项目施工期间噪声执行《建筑施工厂界噪声标准》（GB12523-90）相应阶段限值，生产期执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）I类标准；废水排放须满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的二级标准。恶臭气体执行恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1厂界标准值中新改建二级标准。
①及时洒水降尘，保证扬尘源有足够的湿度；
②建筑弃土、垃圾应集中收集清运；
③绿化恢复原有生态环境；
④选用噪声值小的先进施工设备，特殊的敏感地区可采用人工开挖。
已落实
2

生活垃圾送环卫部门统一处置；污泥根据其成分不同进行合理处置。

生活垃圾送环卫部门统一处置，污泥由聊城市茌平区北控利源科技发展有限公司进行处置。危险废物主要为废机油、实验室废液和紫外线灯管，收集后暂存于危废间，委托有资质单位处置。

已落实
3

应加强厂区的绿化，以减少臭味气体对周围环境的影响。
绿化恢复原有生态环境。
已落实
4

拟建工程完工运行后，污染物排放总量须满足当地政府的控制要求，COD排放量暂按1460t/a进行控制，待“十五”排污总量控制指标下达后再行调整。

污水处理满足要求。
已落实



表五  质量保证及质量控制

	5.1 监测分析方法

本次验收监测分析方法见表5.1。

表 5.1 验收监测分析方法

检测项目
检测方法
方法依据
检出限
色度（倍）
水质 色度的测定 稀释倍数法
HJ 1182-2021
2
pH值（无量纲）
水质 pH值的测定 电极法
HJ 1147-2020
—
水温（℃）
水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法
GB/T 13195-1991
—
悬浮物（mg/L）

水质 悬浮物的测定 重量法
GB/T11901-1989
—
汞（µg/L）

水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法
HJ 694-2014
0.04
镉（μg/L）

生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标（12.1）无火焰原子吸收分光光度法
GB/T 5750.6-2023
0.5
铬（mg/L）
水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法
HJ 757-2015
0.03
铬（六价）（mg/L）
水质 铬（六价）的测定 二苯碳酰二肼分光光度法
GB/T 7467-1987
0.004
砷（µg/L）
水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法
HJ 694-2014
0.3
铅（μg/L）
生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标（14.1）无火焰原子吸收分光光度法
GB/T 5750.6-2023
2.5
氰化物（mg/L）
水质 氰化物的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法
HJ 484-2009
0.004
石油类（mg/L）
水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法
HJ 637-2018
0.06
动植物油（mg/L）
水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法
HJ 637-2018

0.06
总氮（mg/L）
水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
HJ 636-2012

0.05
总磷（mg/L）
水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法
GB/T 11893-1989

0.01
化学需氧量（mg/L）
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
HJ 828-2017

4
五日生化需氧量（mg/L）
水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定  稀释与接种法
HJ 505-2009

0.5
粪大肠菌群（MPN/L）
水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法

HJ 347.2-2018

20
阴离子表面活性剂（mg/L）
水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法
GB/T 7494-1987

0.05
硫化物（mg/L）
水质 硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法

HJ 1226-2021

0.01
氨氮（mg/L）
水质  氨氮的测定  纳氏试剂分光光度法
HJ 535-2009

0.025
氟化物（mg/L）
水质 氟化物的测定 离子选择电极法
GB/T 7484-1987
0.05
苯胺类（mg/L）
水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法
GB/T 11889-1989

0.03
流量（m3/h）
水污染物排放总量监测技术规范（流速仪法）
HJ/T 92-2002
—
5.2 监测仪器
表 5.2 主要验收监测采样、分析仪器一览表

仪器名称
型号
编号
检定/校准周期
直读式流速仪
LS300-A
JXYQ-27
2024.03.12-2025.03.11
水银温度计
0-50℃
JXYQ-96
2024.03.10-2025.03.09
红外分光测油仪
JLBG-120U
JXYQ-21
2024.03.08-2025.03.07
紫外可见分光光度计
TU-1810PC
JXYQ-06
2024.03.08-2025.03.07
手提式高压蒸汽灭菌器

DSX-18L

JXYQ-33-01/02/03

2024.03.08-2025.03.07

压力表

Y-60/(0-0.4)MPa

JXYQ-53-01/02/03

2024.06.11-2024.12.10

可见分光光度计

T6 新悦

JXYQ-85

2024.03.08-2025.03.07

智能石墨COD回流消解仪

ST106B1

JXYQ-10

—

BOD培养箱

BOD-250

JXYQ-35

2024.03.08-2025.03.07

笔式溶氧仪

AR8010+

JXYQ-83

2024.03.08-2025.03.07

便携式PH计

PHBJ-260

JXYQ-39

2024.03.08-2025.03.07

PH计

PHS-3C

JXYQ-40

2024.03.08-2025.03.07

恒温恒湿培养箱

HWS-150

JXYQ-36-01/02

2024.03.08-2025.03.07

单人净化工作台

SW-CJ-1D

JXYQ-52

—

原子吸收分光光度计

A3AFG-12

JXYQ-04

2023.03.13-2025.03.12

原子荧光光度计

PF51

JXYQ-05

2024.03.08-2025.03.07

离子计

PXS-270

JXYQ-42

2024.03.08-2025.03.07

ME分析天平

ME104E

JXYQ-19

2024.03.08-2025.03.07

电热鼓风干燥箱

GFL-230

JXYQ-30

2024.03.08-2025.03.07

5.3 人员能力及监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）验收监测采样和分析人员均通过考核并持证上岗。 

（2）所使用的监测分析仪器设备均在检定合格期内，且运行性能良好。 

采样质控措施：监测、计量设备强检合格；人员持证上岗；

采样人员根据采样方案或要求，选择合适采样容器、采样设备和监测仪器，采样容器洗涤方法按样品成分和监测项目确定，有特殊要求的洗涤方法按特殊要求处理，对现场使用的监测仪器进行功能 和校准状态核查，保证使用仪器完好；运输中保证监测仪器不损坏，确保现场仪器正常使用。



表六  验收监测内容

	通过对聊城市茌平区北控开源水务有限公司总氮提标改造项目运行过程中产生的废水进行监测来说明环境保护设施运行效果。具体监测内容如下。

6.1 废水
监测项目：PH、水温、流量、色度、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、石油类、动植物油、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、汞、砷、镉、铅、总铬、六价铬、氟化物、氰化物、硫化物、苯胺类、烷基汞。

监测点位：废水总排口DW001；进水总管MW001。
监测频次：监测2天，每天四次。

[image: image6.jpg]$5-3%-3

%

o

ok ps

S





图6  废水监测点位图 




表七  验收监测结果

	7.1 工况记录 

在验收监测期间，本项目正常生产，污染物治理设施正常运行，聊城市茌平区北控开源水务有限公司总氮提标改造项目中对4.0万t/d污水处理能力技术改造的设计处理能力为4.0万t/d。实际处理能力分别为3.63万t/d、3.61万t/d，运行负荷分别为90.8％、92.3％。

表 7.1 监测期间生产负荷统计表 

监测时间

产品种类

设计生产能力

实际生产

生产负荷(%)

2024.8.9
污水处理能力
4.0万 t/d
3.63万 t/d
90.8
2024.8.10
3.61万 t/d
90.3
本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。

7.2 验收监测结果与分析 

7.2.1 废水监测结果与分析

废水监测结果表见表7.2。

表 7.2 废水监测结果表 

采样时间
2024.08.09
样品状态
浅灰微味微浑液体
无色无味透明液体
浅灰微味微浑液体
无色无味透明液体
采样点位
进水总管MW001
废水总排口DW001
进水总管MW001
废水总排口DW001
样品编号
FS20240809020
FS20240809021
FS20240809022
FS20240809023
检测结果
色度（倍）
浅灰、微浑
无色、透明
浅灰、微浑
无色、透明
70
30
80
30
pH值（无量纲）
8.2
7.0
8.0
7.1
水温（℃）
32.8
28.1
33.4
28.6
流量（m3/h）
/
1290
/
1231
悬浮物（mg/L）
28

8

25

4

汞（µg/L）
<0.04

<0.04

<0.04

<0.04
镉（μg/L）
<0.5

<0.5

2.1

<0.5
铬（mg/L）
<0.03

<0.03

<0.03

<0.03
铬（六价）（mg/L）
<0.004

<0.004

<0.004

<0.004
砷（µg/L）
1.3

<0.3

1.3

0.3
铅（μg/L）
32.3

<2.5

30.2

<2.5
氰化物（mg/L）
0.006

<0.004

0.007

<0.004
石油类（mg/L）
0.58

0.43

0.82

0.43
动植物油（mg/L）
0.71

0.18

0.55

0.18
总氮（mg/L）
57.5

6.96

58.5

7.17
总磷（mg/L）
2.62

0.14

2.51

0.13
化学需氧量（mg/L）
182

20

187

18
五日生化需氧量（mg/L）
61.4

5.5

62.4

5.2
粪大肠菌群（MPN/L）
≥2.4×104
9.4×102
≥2.4×104
8.1×102
阴离子表面活性剂（mg/L）
0.134

<0.05

0.113

<0.05
硫化物（mg/L）
0.04

0.01

0.05

<0.01
氨氮（mg/L）
16.6

0.596

15.9

0.637
氟化物（mg/L）
1.66

0.74

1.80

0.80
苯胺类（mg/L）
0.05

<0.03

0.07

<0.03
*烷基汞（ng/L）
未检出
未检出
未检出
未检出
备注
带“*”项目为本中心分包检测项目分包方为山东省科霖检测有限公司，资质认定编号为241512345646，分包报告编号为：山东科霖检测字【2024】第081606号。

2、*烷基汞项目检测结果“未检出”表示：甲基汞<10ng/L，乙基汞<20ng/L。
采样时间
2024.08.09
样品状态
浅灰微味微浑液体
无色无味透明液体
浅灰微味微浑液体
无色无味透明液体
采样点位
进水总管MW001
废水总排口DW001
进水总管MW001
废水总排口DW001
样品编号
FS20240809024
FS20240809025
FS20240809026
FS20240809027
检测结果
色度（倍）
浅灰、微浑
无色、透明
浅灰、微浑
无色、透明
70

20

80

30
pH值（无量纲）
8.1

7.1

8.2

7.0
水温（℃）
33.1

28.7

33.4

29.3
流量（m3/h）
/

1403

/

1417
悬浮物（mg/L）
28

5

26

6
汞（µg/L）
<0.04

<0.04

<0.04

<0.04
镉（μg/L）
1.8

0.9

1.7

<0.5
铬（mg/L）
<0.03

<0.03

<0.03

<0.03
铬（六价）（mg/L）
<0.004

<0.004

<0.004

<0.004
砷（µg/L）
1.3

<0.3

1.4

<0.3
铅（μg/L）
4.7

<2.5

4.4

<2.5
氰化物（mg/L）
0.005

<0.004

0.005

<0.004
石油类（mg/L）
0.82

0.78

0.83

0.81
动植物油（mg/L）
0.54

0.18

0.43

<0.06
总氮（mg/L）
59.1

6.96

58.4

6.68
总磷（mg/L）
1.99

0.18

2.89

0.14
化学需氧量（mg/L）
176

19

185

22
五日生化需氧量（mg/L）
58.4

4.8

62.4

5.2
粪大肠菌群（MPN/L）
≥2.4×104
7.0×102
≥2.4×104
8.4×102
阴离子表面活性剂（mg/L）
0.121

<0.05

0.140

<0.05
硫化物（mg/L）
0.05

<0.01

0.04

<0.01
氨氮（mg/L）
16.9

0.686

15.7

0.653
氟化物（mg/L）
1.53

0.65

1.60

0.65
苯胺类（mg/L）
0.04

<0.03

0.05

<0.03
*烷基汞（ng/L）
未检出
未检出
未检出
未检出
备注

带“*”项目为本中心分包检测项目分包方为山东省科霖检测有限公司，资质认定编号为241512345646，分包报告编号为：山东科霖检测字【2024】第081606号。

2、*烷基汞项目检测结果“未检出”表示：甲基汞<10ng/L，乙基汞<20ng/L。

采样时间

2024.08.10

样品状态

浅灰微味微浑液体

无色无味透明液体

浅灰微味微浑液体

无色无味透明液体

采样点位

进水总管MW001

废水总排口DW001

进水总管MW001

废水总排口DW001

样品编号

FS20240810020
FS20240810021
FS20240810022
FS20240810023
检测结果
色度（倍）
浅灰、微浑
无色、透明
浅灰、微浑
无色、透明
70
20
80
30
pH值（无量纲）
8.1
7.1
8.0
7.0
水温（℃）
31.2
27.9
32.5
28.2
流量（m3/h）

/
1488
/
1386
悬浮物（mg/L）

28
6
26
5
汞（µg/L）

<0.04
<0.04
<0.04
<0.04
镉（μg/L）

<0.5
<0.5
3.4
<0.5
铬（mg/L）

<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
铬（六价）（mg/L）

<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
砷（µg/L）

0.3
<0.3
0.3
<0.3
铅（μg/L）

24.0
<2.5
23.4
<2.5
氰化物（mg/L）
0.004
<0.004
0.006
<0.004
石油类（mg/L）

0.32
0.16
0.24
0.16
动植物油（mg/L）

0.90
0.24
0.56
0.32
总氮（mg/L）
52.6
7.92
51.2
6.41
总磷（mg/L）

2.64
0.16
2.50
0.13
化学需氧量（mg/L）
179
22
183
20
五日生化需氧量（mg/L）

59.4
5.5
62.4
5.1
粪大肠菌群（MPN/L）
≥2.4×104
6.3×102
≥2.4×104
5.4×102
阴离子表面活性剂（mg/L）

0.113
<0.05
0.104
<0.05
硫化物（mg/L）

0.06
<0.01
0.05
<0.01
氨氮（mg/L）

14.6
0.564
15.1
0.610
氟化物（mg/L）

1.41
0.60
1.60
0.65
苯胺类（mg/L）

0.05
<0.03
0.05
<0.03
*烷基汞（ng/L）

未检出

未检出

未检出

未检出

备注

带“*”项目为本中心分包检测项目分包方为山东省科霖检测有限公司，资质认定编号为241512345646，分包报告编号为：山东科霖检测字【2024】第081606号。

2、*烷基汞项目检测结果“未检出”表示：甲基汞<10ng/L，乙基汞<20ng/L。

采样时间

2024.08.10

样品状态

浅灰微味微浑液体

无色无味透明液体

浅灰微味微浑液体

无色无味透明液体

采样点位

进水总管MW001

废水总排口DW001

进水总管MW001

废水总排口DW001

样品编号

FS20240810020
FS20240810021
FS20240810022
FS20240810023
检测结果
色度（倍）
浅灰、微浑
无色、透明
浅灰、微浑
无色、透明
70
20
80
30
pH值（无量纲）
8.1
7.1
8.0
7.0
水温（℃）
31.2
27.9
32.5
28.2
流量（m3/h）

/
1488
/
1386
悬浮物（mg/L）

28
6
26
5
汞（µg/L）

<0.04
<0.04
<0.04
<0.04
镉（μg/L）

<0.5
<0.5
3.4
<0.5
铬（mg/L）

<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
铬（六价）（mg/L）

<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
砷（µg/L）

0.3
<0.3
0.3
<0.3
铅（μg/L）

24.0
<2.5
23.4
<2.5
氰化物（mg/L）
0.004
<0.004
0.006
<0.004
石油类（mg/L）

0.32
0.16
0.24
0.16
动植物油（mg/L）

0.90
0.24
0.56
0.32
总氮（mg/L）
52.6
7.92
51.2
6.41
总磷（mg/L）

2.64
0.16
2.50
0.13
化学需氧量（mg/L）
179
22
183
20
五日生化需氧量（mg/L）

59.4
5.5
62.4
5.1
粪大肠菌群（MPN/L）
≥2.4×104
6.3×102
≥2.4×104
5.4×102
阴离子表面活性剂（mg/L）

0.113
<0.05
0.104
<0.05
硫化物（mg/L）

0.06
<0.01
0.05
<0.01
氨氮（mg/L）

14.6
0.564
15.1
0.610
氟化物（mg/L）

1.41
0.60
1.60
0.65
苯胺类（mg/L）

0.05
<0.03
0.05
<0.03
*烷基汞（ng/L）

未检出

未检出

未检出

未检出

备注

带“*”项目为本中心分包检测项目分包方为山东省科霖检测有限公司，资质认定编号为241512345646，分包报告编号为：山东科霖检测字【2024】第081606号。

2、*烷基汞项目检测结果“未检出”表示：甲基汞<10ng/L，乙基汞<20ng/L。

采样时间

2024.08.10

样品状态

浅灰微味微浑液体

无色无味透明液体

浅灰微味微浑液体

无色无味透明液体

采样点位

进水总管MW001

废水总排口DW001

进水总管MW001

废水总排口DW001

样品编号

FS20240810024
FS20240810025
FS20240810026
FS20240810027
检测结果
色度（倍）
浅灰、微浑
无色、透明
浅灰、微浑
无色、透明
70
30
80
30
pH值（无量纲）
8.1
7.2
7.9
7.1
水温（℃）
32.9
28.7
33.1
28.6
流量（m3/h）

/
1464
/
1545
悬浮物（mg/L）

28
4
28
5
汞（µg/L）

<0.04
<0.04
<0.04
<0.04
镉（μg/L）

2.0
1.1
1.9
<0.5
铬（mg/L）

<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
铬（六价）（mg/L）

<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
砷（µg/L）

0.3
<0.3
0.3
<0.3
铅（μg/L）

4.8
<2.5
4.6
<2.5
氰化物（mg/L）
0.006
<0.004
0.007
0.004
石油类（mg/L）

0.34
0.20
0.20
0.20
动植物油（mg/L）

0.63
0.29
0.82
0.28
总氮（mg/L）
50.8
6.56
51.3
6.69
总磷（mg/L）

1.99
0.19
2.86
0.14
化学需氧量（mg/L）
175
23
188
21
五日生化需氧量（mg/L）

58.4
5.8
64.4
5.3
粪大肠菌群（MPN/L）
≥2.4×104
5.2×102
≥2.4×104
4.7×102
阴离子表面活性剂（mg/L）

0.123
<0.05
0.113
<0.05
硫化物（mg/L）

0.06
<0.01
0.05
<0.01
氨氮（mg/L）

15.5
0.551
13.9
0.637
氟化物（mg/L）

1.30
0.58
1.41
0.60
苯胺类（mg/L）

0.04
<0.03
0.05
<0.03
*烷基汞（ng/L）

未检出

未检出

未检出

未检出

备注

带“*”项目为本中心分包检测项目分包方为山东省科霖检测有限公司，资质认定编号为241512345646，分包报告编号为：山东科霖检测字【2024】第081606号。

2、*烷基汞项目检测结果“未检出”表示：甲基汞<10ng/L，乙基汞<20ng/L。

废水监测结果评价：验收监测期间，废水总排口DW001色度最高排放浓度为30倍、pH最高排放浓度为7.2无量纲、水温最高为29.3℃、流量最大为1545m3/h、悬浮物最高排放浓度为8mg/L、汞最高排放浓度为＜0.04mg/L、镉高排放浓度为1.1mg/L、铬最高排放浓度为＜0.03mg/L、六价铬最高排放浓度为＜0.004mg/L、砷最高排放浓度为0.3mg/L、铅最高排放浓度为＜2.5mg/L、氰化物最高排放浓度为＜0.004mg/L、石油类最高排放浓度为0.81mg/L、动植物油类最高排放浓度为0.32mg/L、总氮最高排放浓度为7.92mg/L、总磷最高排放浓度为0.19mg/L、化学需氧量最高排放浓度为23mg/L、五日生化需氧量最高排放浓度为5.8mg/L、粪大肠菌群最高排放浓度为940MPN/L、阴离子表面活性剂最高排放浓度为＜0.05mg/L、硫化物最高排放浓度为＜0.01mg/L、氨氮最高排放浓度为0.686mg/L、氟化物最高排放浓度为0.8mg/L、苯胺类化合物最高排放浓度为＜0.03mg/L、烷基汞为未检出。各污染物最高排放浓度均符合要求，除TN指标（TN≤10（12）mg/L）外，其余BOD5、CODcr、NH3-N、TP指标执行参照《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）IV类水质标准，即CODcr≤30mg/L、BOD5≤6mg/L、SS≤10mg/L、TN≤10（12）mg/L、NH3- N≤1.5（3）mg/L、TP≤0.3mg/L，粪大肠杆菌≤1000个/L。
7.3 总量核算 

根据监测结果以及实际年工作时间8760 h，折算为满负荷运行状态下，本次验收检测中该项目COD、氨氮排放总量分别为311.3t/a、9.3t/a，符合环评批复关于该项目建成后COD、氨氮外排总量应分别控制在1060 t/a、365 t/a以内的要求。


表八  验收监测结论

	8.1 项目基本情况 
聊城市茌平区北控开源水务有限公司，成立于2020年，位于山东省聊城市，是一家以从事生态保护和环境治理业为主的企业。聊城市茌平区北控开源水务有限公司整个项目于2006年12月正式运行并通过环保验收，项目建设地点为聊城市茌平区北外环1420号。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，项目于2022年12月28日申领了排污许可证，申报的类别为重点管理，许可证登记编号为：91371500MA3RE27Y1M001V。污水处理厂协议进水水质为CODcr≤550mg/L，BODs≤320mg/L，SS≤300mg/L，NH3-N≤45mg/L，TN≤60mg/L，TP≤5mg/L，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准，其中COD、氨氮、TP、氟化物满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）IV类水标准，BOD、SS、粪大肠菌群达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）V类水标准后排放至茌中河。

聊城市茌平区北控开源水务有限公司委托中国科学院海洋研究所编制《聊城市茌平区北控开源水务有限公司总氮提标改造项目环境影响报告表》，2001年11月12日原山东省环境保护局对该项目进行了批复。2024年8月，聊城市茌平区北控开源水务有限公司委托山东玖玺环保科技有限公司对聊城市茌平区北控开源水务有限公司总氮提标改造项目进行自主验收并验收通过。
2024年8月，聊城市茌平区北控开源水务有限公司委托山东玖玺环保科技有限公司于2024年8月9日、8月10日对聊城市茌平区北控开源水务有限公司总氮提标改造项目进行了验收检测。后对检测数据进行分析论证，在此基础上完成了项目竣工环境保护验收监测报告表的编制。本次项目验收范围为聊城市茌平区北控开源水务有限公司总氮提标改造工程项目。
8.2 “三同时”及环境管理执行情况 

该项目环保审批手续齐全；环评提出的污染治理措施及环评批复要求，全厂基本落实到位，验收监测期间各项环保设施运行稳定正常。聊城市茌平区北控开源水务有限公司设置了生产安环部负责环境保护管理工作，根据自身具体情况制定了《聊城市茌平区北控开源水务有限公司环境保护管理制度》，总经理崔明池是公司环境保护第一责任人，对公司的环保工作负全面的领导责任。公司针对本项目识别出的环境风险因素，已编制相应的应急预案。项目环境保护档案基本齐全。

8.3 工况验收情况 

验收监测期间，聊城市茌平区北控开源水务有限公司总氮提标改造项目生产工况稳定生产负荷均在90%以上，符合国家相关验收标准：验收监测应在工况稳定、生产负荷达设计生产能力负荷的75%以上的要求。因此，本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。

8.4 废水监测结论 
验收监测期间，废水总排口DW001色度最高排放浓度为30倍、pH最高排放浓度为7.2无量纲、水温最高为29.3℃、流量最大为1545m3/h、悬浮物最高排放浓度为8mg/L、汞最高排放浓度为＜0.04mg/L、镉高排放浓度为1.1mg/L、铬最高排放浓度为＜0.03mg/L、六价铬最高排放浓度为＜0.004mg/L、砷最高排放浓度为0.3mg/L、铅最高排放浓度为＜2.5mg/L、氰化物最高排放浓度为＜0.004mg/L、石油类最高排放浓度为0.81mg/L、动植物油类最高排放浓度为0.32mg/L、总氮最高排放浓度为7.92mg/L、总磷最高排放浓度为0.19mg/L、化学需氧量最高排放浓度为23mg/L、五日生化需氧量最高排放浓度为5.8mg/L、粪大肠菌群最高排放浓度为940MPN/L、阴离子表面活性剂最高排放浓度为＜0.05mg/L、硫化物最高排放浓度为＜0.01mg/L、氨氮最高排放浓度为0.686mg/L、氟化物最高排放浓度为0.8mg/L、苯胺类化合物最高排放浓度为＜0.03mg/L、烷基汞为未检出。各污染物最高排放浓度均符合要求，除TN指标（TN≤10（12）mg/L）外，其余BOD5、CODcr、NH3-N、TP指标执行参照《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）IV类水质标准，即CODcr≤30mg/L、BOD5≤6mg/L、SS≤10mg/L、TN≤10（12）mg/L、NH3- N≤1.5（3）mg/L、TP≤0.3mg/L，粪大肠杆菌≤1000个/L。
8.5 废气监测结论 
污水处理厂区内很多污水处理构筑物均为敞开式水池，在污水处理和污泥处理过程中会产恶臭气体，通过在厂区设置防护绿化隔离带，减缓及减轻气味对周围环境的影响。
8.6 噪声监测结论 

该项目噪声源主要为鼓风机、转碟、除砂机泵等设备。泵多为潜污泵，水下工，噪声较小。鼓风机设置在单独的房间内，墙壁铺设吸声材料，在风机的进出口安装消音器。
8.7 固体废物 

该项目产生的一般固废主要包括污泥，产生量较少，由聊城市茌平区北控利源科技发展有限公司进行处置。危险废物主要为废机油、实验室废液和紫外线灯管，收集后暂存于危废间，委托有资质单位处置。
8.8 总量控制指标核查结论 
根据监测结果以及实际年工作时间8760 h，折算为满负荷运行状态下，本次验收检测中该项目COD、氨氮排放总量分别为311.3t/a、9.3t/a，符合环评批复关于该项目建成后COD、氨氮外排总量应分别控制在1060 t/a、365 t/a以内的要求。
8.9 验收监测总结 
本新建项目竣工环境保护验收监测结果表明：本次验收项目生产过程中产生的废水和固废处置措施合理有效，去向明确，对外环境影响较小。综上所述，聊城市茌平区北控开源水务有限公司总氮提标改造项目满足建设项目竣工环境保护验收条件。

8.10 验收监测建议 

1、进一步加强对污水处理设施的运行管理，提高污染物去除效率，确保其正常运行，各污染物持续稳定达标排放。

2、加强项目管理人员和职工的环保教育，增强环保意识，落实各项环保规章制度，最大限度地减少资源浪费和对环境的污染。

3、培训提高员工技术水平，有效防止环境风险事故的发生。

4、加强厂区内的绿化，进一步降低废气及噪声对周围环境的影响。


附件1 “三同时”验收登记表

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章):聊城市茌平区北控开源水务有限公司      填表人(签字):                              项目经办人(签字):

	建设项目
	项目名称
	聊城市茌平区北控开源水务有限公司总氮提标改造项目
	项目代码
	/
	建设地点
	聊城市茌平区北外环1420号

	
	行业类别(分类管理名录)
	污水处理及再生利用
	建设性质
	□新建  □ 改扩建  ☑技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	/

	
	设计生产能力
	4.0万t/d污水处理能力
	实际生产能力
	4.0万t/d污水处理能力
	环评单位
	中国科学院海洋研究所

	
	环评文件审批机关
	原山东省环境保护局
	审批文号
	/
	环评文件类型
	环境影响报告表

	
	开工日期
	/
	竣工日期
	2024.8
	排污许可证申领时间
	2023-7-26

	
	环保设施设计单位
	中国科学院海洋研究所
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	91371500MA3RE27Y1M001V

	
	验收单位
	聊城市茌平区北控开源水务有限公司
	环保设施监测单位
	山东玖玺环保科技有限公司
	验收监测时工况
	大于75%

	
	投资总概算(万元)
	1741.37
	环保投资总概算(万元)
	1741.37
	所占比例(%)
	100

	
	实际总投资
	1741.37
	实际环保投资(万元)
	1741.37
	所占比例(%)
	100

	
	废水治理(万元)
	/
	废气治理(万元)
	/
	噪声治理(万元)
	/
	固体废物治理(万元)
	/
	绿化及生态(万元)
	/
	其他(万元)
	/

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	8760h

	运营单位
	聊城市茌平区北控开源水务有限公司
	运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码)
	91371500MA3RE27Y1M
	验收时间
	2024年8月9日、2024年8月10日

	污染

物排

放达

标与

总量

控制(工

业建

设项

目详填)
	污染物
	原有排放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	化学需氧量
	/
	23mg/L
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氨氮
	/
	0.686mg/L
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	石油类
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	二氧化硫（mg/m3）
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	颗粒物（mg/m3）
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	工业粉尘
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氮氧化物（mg/m3）
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	工业固体废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	与项目有关的其他特征污染物
	噪声
	昼间
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	/
	夜间
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注:1、排放增减量:(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)= (4)-(5)-(8)- (11) +(1)。3、计量单位:废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

附件2 环评批复意见

[image: image7.png]AREPAREEROFRER:
- BEREBARERS 4 FHE, FE AR 6065 FE.

EPEAHEFFABERERATERAUER, RERTHERTH,
#ATH, FARABRR.

. RABRREGEVIFEMBUTIH

1. RARE EATRFAS CAT CHTIR B HAD (GB3096.93)
AR BAARS GRAATAIIDRD (GHZBI—1999)% ¥ ARA;
HFARS CETARRIERD BTN HIGIPE. TEETN
AR ORI RRFEAD (GBI257390) MEHARM. £FM
RART LA LT FRE R (GBI24890) I RH5K: BABKARR T
AL R (OBSYTS-1996) ¢ = RIPK. BRNKII (BATR
AR (GBISSL9D) & 1 M RIREFH L= iR,

2 LERRAFIHOL-AL FRABRRSFALTSLRL.

3 BREIEHRL, WRS KRR ETABSH.

4 RRIRETLAE. SRURMEIIRLSHRANLIER,
COD HHEU R 146U RARY, 5 “TE BILTLHITLER

.
SLERIRATRIN, FERNE, RELETANES

.
B, FEMAE. ARGFREEESBENTIRRS.

A FHR





附件3 工况证明

工况证明
在验收监测期间，本项目正常生产，污染物治理设施正常运行，聊城市茌平区北控开源水务有限公司总氮提标改造项目中对4.0万t/d污水处理能力技术改造的设计处理能力为4.0万t/d。实际处理能力分别为3.63万t/d、3.61万t/d，运行负荷分别为90.8％、92.3％。
监测期间生产负荷统计表

	监测时间
	产品种类
	设计生产能力
	实际生产
	生产负荷(%)

	2024.7.10
	污水处理
	4.0万t/d
	3.63万t/d
	90.8

	2024.7.11
	
	
	3.61万t/d
	92.3


本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。

聊城市茌平区北控开源水务有限公司

                                                  2024年8月30日

附件4 环保制度
聊城市茌平区北控开源水务有限公司

环保管理制度
为加大公司环境保护工作力度，根据《中华人民共和国环境保护管理制度》，结合公司环境保护工作的实际情况，特制定本制度。

一、总则

1、公司在生产发展中坚持贯彻环境保护这一基本国策，坚持预防为主、防治结合的方针，坚持保护资源与控制损害相结合、统筹规划、专项治理、突出重点、分步实施、谁污染谁治理的原则。

2、公司环境保护的主要任务是：依靠科技进步治理生活废水、防治环境污染、发展洁净生产。

3、实行环境保护目标责任制，环保管理人员对全公司环境保护工作负总责。

4、公司任何单位和个人享有在清洁环境中工作和生活的权力，也有保护环境和国家资源的义务。

二、环境管理

公司环境保护管理人员的主要职责是：贯彻国家及上级环保方针、政策和法律、法规，研究、解决公司环保工作的重大问题，审查、确定公司环保规划和目标并提出相应要求，领导和协调全公司的环保工作，建立定期例会制度，每半年召开一次。公司环境保护处是公司环境保护委员会的办事机构，其主要职责是发挥管理职能，认真贯彻执行国家及地方政府的环保方针、政策和法规；制定公司的环保规划和目标及全年工作计划；负责全公司环保监督和管理工作，组织技术培训和推广环境保护先进技术，并及时上报有关环保报表。

2、各单位要建立环保目标责任制，行政正职对本单位环保工作负总则，负责制定环保工作年度计划、环保设施的正常运行及污染事故的处理。

3、各单位要制定本单位污染源治理规划和年度治理计划，经公司审查后列入年计划，并要认真组织实施，做到治理一项、验收一项、运行一项。

4、执行《中华人民共和国噪声污染防治条例》，控制噪声污染。

5、强化环保设施运行管理，健全管理制度：

（1）环保设施必须与生产主体设备同时运转、同时维护保养；

（2）环保设施由专人管理，按其操作规程进行操作，并做好运行记录。

6、及时上报环保报表，做到基础数据准确可靠。

7、搞好环保宣传教育和和技术培训，加大环境保护力度，提高全公司职工的环境保护意识。

8、努力做到清洁生产，治理好公司的污染源，减少和防止污染物的产生。

9、绿化、美化环境，加强树木、花卉、盆景、景点的管理。

10、引进和推广环保先进技术，开展环保技术攻关。

11、加强环保档案管理，制定档案管理制度。

三、防治环境污染和其他公害

1、公司有污染物排放的单位，在可能或者已经发生污染事故或其他突发性事件时，应当立即采取应急措施，防止事故发生，控制污染蔓延，减轻、消除事故影响。在重大事故或者突发性事件发生后2小时内，应向公司环保管理小组组长报告，并接受调查、处理。

2、产生的固体废物应当选择符合环保要求的方式和设施收集、运输、贮存、利用、处置所产生的固体废物，并采取防扬散、防流失、防渗漏和其他防止污染的措施。对固体废物不得随意异置、堆放、倾倒。

3、禁止向水体排放油类、剧毒液的废水，严格限制向水体排放、倾倒污染物，防止水体污染。

4、禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器。

5、严格控制噪声，防治噪声的污染，公司内各种噪声大、震动大的机械设备、机动车辆，应当设施消声、防震设施。

四、环境检测

1、不定时由公司环保检测人员进行环境检测。

五、奖励与处罚

1、公司将对下列人员给予表彰或奖励：

（1）认真执行国家环境保护法律、法规、方针、政策，在环境管理、污染防治、宣传教育工作中成绩显著者；
（2）在环境管理、清洁生产、推广应用洁净技术、防治污染、综合利用工作中有重大贡献者；

（3）在防止污染事故或对污染事故及时报告的有功人员。

2、对违反环境保护法律、法规、管理条例的单位或个人，将上报公司环保管理小组组长，并由其按照有关规定进行处罚。

有下列行为之一的，公司将根据不同情节，给予警告、责令改正或者100-1000元罚款：

（1）拒绝环保办公人员现场检查或者在被检查时弄虚作假的；

（2）拒报或者谎报污染物排放情况的；

（3）未对原有污染源进行治理，再建对环境有污染建设项目的；

（4）在可能发生或者已经发生污染事故或突发性事件不及时上报公司环保管理小组的；

（5）凡有污染源单位，因自身管理不善造成污染事故，被上级主管部门处罚的。

六、环境保护统计工作管理制度

1、严格按照《中华人民共和国统计法》开展环境保护统计工作。

2、坚持实事求是，上报的统计数据要做到真实可靠。

3、准确、及时、全面系统地搜集、整理和分析环境保护的统计资料，正确反映本单位对环保法规的执行情况。

4、及时、准确地将环保情况提供给公司领导，为科学决策提供依据。

5、按时完成上级环保部门及本单位安排的环保统计工作；每年对公司“三废”排放量进行一次考核。

6、负责环保原始记录管理，并积累、整理本专业统计数据资料，做好归档工作。

七、环境保护档案管理制度

1、为加强环境保护档案管理，充分发挥环保档案在环境保护工作中的作用，根据《中华人民共和国档案法》及《环境保护档案管理暂行规定》，特制定本制度。

2、环保档案主要指公司在环境管理检测、科研、宣传、教育等环境保护活动中直接形成的有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。

3、环保档案工作是环境保护工作的重要组成部分，要将其纳入本单位的环保发展规划与年度计划中。

4、为保证环保档案完整、准确、安全、有效地利用，要采用先进技术，逐步实现环保档案管理的现代化。

5、档案工作人员要忠于职守，认真执行档案管理制度，钻研业务，严格遵守党和国家的保密规定，确保环保档案的完整与安全。

6、借用环保档案者应负安全和保密责任，不得擅自转借，不得折叠、剪贴、抽取和拆散档案，严禁在环保档案上勾画、涂抹、填注、加字、改字等。

7、归档的环境保护文件、材料要做到字迹工整、图像清晰、签手续完备。

8、环保档案的保管期限分为永久、长期、短期三种，由公司档案室保管。

9、本制度由公司环境保护管理领导小组负责考核。

八、环保设施运行管理制度

1、为强化环保设施运行管理，特制定本制度。

2、凡使用环保设施的单位必须做到：

（1）建立健全岗位责任制、操作规程，做好运行记录；

（2）出现故障应及时维修，杜绝“带病”运行，确保设备完好；

（3）公司档案室每年填好环境保护设施档案(单台)。
附件5 排污许可证

[image: image8.png]HESS V¥ A]iE
JEB%S: 91371500MA3RE27Y1MO001V

BRI HEERLEFRERFERAF

SEM AL BV T X Ak 5hER14205
EERRAERH

& BRI AL B T X Ak 5hER14205
TR SALBERABERA
Gi—it&EARE: 91371500MA3RE27Y1M
HRHAR: H2023407A26 HE2028407A25A 1

RIENX: (BE) lﬁﬁiﬁﬂﬁﬂ
RIEAM: 2023407H26R

i N RS AR ST M) W A IR SR B )




附件6 检测报告

[image: image9.jpg]MIaY
231521344093

M Ik

g2 JXBG-2024-0809-001

ST 28571
1 B R FR:
e

—




[image: image10.jpg]mEM RS o 000 o i E4S: JXBG-2024-0809-07

*x1EXKER

AT B MDA, v 4 1 (X At TR 7K 95 A Bl - G0 7 1 S (X Ak 3% TR 7K 55

NC] =1 EYNG]

e ———————————————————— e S e e ——————————————————————————————————————

Gl 26 5l 4o BTSN K& b ik L 2 2 A v e < (X

e ——————————————————————— e ——————————————————————————————————

B A2 A F /DA Bk A HE 18365829333

KE SR - e P IREmE | IXHB-LX-2024-68-046

e ———————— e e e e ——————— e ———————————————————————————————————

ERTERIES JK 7K FEa AR 7S ESE

s, B, AmER 1Lx32, 500mlx208
e Bl 5% 500ml*16

e ————————————— ——————————————————————————————

e ——————————————— ————————— e =] e ——————————————— e e —d

A YN S
M ST, SRR

et H AR 2024 £ 08 B 09 H. 10 H SHEE (2024 £ 08 H 09 H-08 F 15 H

MR, RO RALIE B RS A AR U
EEEE EUT; R, SRS AE s I ASRRE LR, SRAHURE
L D i L

Koz RAOUR B, AP

VAT \
|

\Jkhisny /S

#t

ZEHIDNE %’V% HIZ A : M BEuE ] _\"N]l%]

%&EME: 2l 4 of A 30 H

Il ’ sy i-4e 4
B 1 Ul 9% T



[image: image11.jpg]G M R B R4S JXBG-2024-0809-001
3 2 W B 75 SRR

A L H KM 7574 3 iR 17 Bl
e ) KR SEGWE BRERE D wns2om |2
[P I O w0 |
KR () kR R mﬁw&@mmﬁéﬁ;;gwwmggﬁﬁgjgrﬁﬂiﬂﬁ
P CGBTIIo01989 |
s DR R b @ WRBRNE RTRGE | Tweva20i4 | 004

t (ug/L) ﬁ\ﬁféiﬁ;fﬁ;f@i:igfﬁM%}E GB/T 5750.6-2023 | 0.5

v oy DK SEEOME JORRTRISEEDE CisTools | 0.03
%% (734m) ﬁ(_r—nz/AL; 7?}% s (7%1}:5 FA) 3 ZE m;;lﬁgui}-&;;éﬁwf 0.004 1
Gy DK . L SRSEME RTISCE T 204 | 03

8 (pg/L) i’ffﬁ }T{ j”jfk:;?ﬂfqii;ﬁig, f’iﬂ%ﬁ%g GB/T 5750.6-2023 2.5
W (ngl) | K Pm————— e L LG 2009 | 0004
A (mgl) R Faammemw————— RSP TR  V
A (m) | e—————E s I T R AL 006
M‘; :%{?mym 7J<J‘r7q‘%’fua_’~1,%1; w&r&uﬁma%gé}m%‘f’;’l\ﬁ;y&_:};,1: HJ 636 2012 OZ)S~
SR (mg/D -7}<Jﬁ f?éﬂ’]ﬂlze %Eﬁa%zzéu\y‘m‘cfg_,z | GB/I 11893-| 1989 V 0.(»)41"

wEmRE KE RS RERNE R HJ 828-2017 4

(mg/L) .

ﬁaiziﬁngﬁﬁﬁiw,%%(MXHEMWEiﬁ#ﬂﬁw assa | 03

%ﬁi‘f% 7K i %k%%ﬁﬂ’llmﬂm %55 AT HJ 347.2-2018 20
Bﬂﬁifjfr 7\ Bﬁiaa%ﬁ 1 578 1 750 AR A 1[&1"%\7‘1:)&:15,{ GB/T 7494-1987 0.05
Wﬁ@md%ujiMEmwmmwmlﬁgmﬁﬁiﬁi kuu%ﬂm$om
b HE (me/l) KB BmEMINE QWEELI\ 'Jﬁj\jlcfc}?i,i R ;ilﬁASBS 2009 | 0025
v%%%(mﬂ) I T L (BHMMI%7: '
-

Afe3E (mg/l)

s#a (mi/h)

ok AN N-(1-2EI0 7, Pl 5
st

ﬁmﬁx%mmﬁJ”MﬁKiﬁ(ﬁE&%>

51 GB/T 11889-1989 |
|

0.05

.03

i, HI/T 92-2002 |

Vo v W f 2 - I e
02 yr 3k 7



[image: image12.jpg]MR B L 1R A4S . JXBG-2024-0809-001

e 3 PLARIE S
NE KA I S 6 7 A [

e ——————————————————— e ————————————————— e —— ———— R ——————————————— e et

B TURIERY .S300-A XY (27 2024.03.12-2025.03.11

e ————————————— A S S ———————————————————————————— e —————————————————————— e e ————————— e

IKERIBE T 0-50°C IXYQ-96 2024.C3.10-2025.03.09

r-.M‘ﬁ.iw_ﬂ—_—_-_ﬁw_—,————mv_ e ———————— g e e e ———— ]

él?l\ﬁi‘éimlliﬂafst | JLBG-120U IXYG-21 2024.03.08-2025.03.07

——— . — — —— — . ——————————————— IED— S o o v e b, S8 Am— - cammt—ehe in  « emat— Stm— — —————— - —— —————————— . § — e e e ooy S— e s e + b e o —— A — e ———

SANA] 57\%%,@ 1) TU-1810PC JXYQ-06 2024.03.08-2025.03.07

FERAEERRNERS D&X- 181 IXYQ-33-01/02/03 2024.03.08-2025.03.07

e ————————————————————

———————————————————e

EWAES Y-60/(0-0.4)MPa IXYQ-53-01/02/03 2024.06.11-2024.12.10

n D"bﬁd\ﬁ'r':i‘t’:ﬁ’ ¥t T6 Fls IXYQ-85 2024.03.08-2025.03.07

e —————————————————————————————————— e ——————————————————————— i e e —————————— e e e —————————— A ——— A ———— e e

oot O 8 COD (ol iE X STI106B IXYQ-10 -

BOD 1 7544 BOD-250 IXYQ-35 2024.03.08-2025.03.07

AR AR8010+ JIXYQ-83 2024.03.08-2025.03.07

{EHE PH 3T PHBJ-260 IXYQ-39 2024.03.08-2025.03.07

PH 3t PHS-3C JXYQ-40 2024.03.08-2025.03.07

1‘57‘%4‘.@5@1&%%@ HWS-150 IXYQ-36-01/02 2024.03.08-2025.03.07

ﬂé‘-)\/fﬁ%IVE“ SW-CJ-1D \ IXYQ-52

J?%ﬂ&ll&ﬁy‘c)rrg e A3AFG-12 IXYQ-04 90193.03.13-2025.03.12

2024.03.08-2025.03.07

&F it \ PXS-270 JXYQ-42 2024.03.08-2025.03.07

[&F ST PFS | \ P05
}

ME 43 K- 5 ME 104E | JXYQ-19 - 2024.03.08-2025.03.07

2024.03.08-2025.03.07

| | |
H A XL T 15 A | GFL-230 | IXYQ-30




[image: image13.jpg]G MR B

RS . JXBG-2024-0809-00]

T 4-1 R IKK &5 R

AR (8] 2024.08.09
#Mm_ﬂ“ﬁm . T R R AR | Jo TTRIBMR | RO B s TMRIE M
b S k0 ®
R O v e M A
FE S5 £920240809020 | FS20240809021 | FS20240809022 | FS20240809023
R (fi) ___'_&‘_f_f#@_’f- “.iﬁl 1% L_ &*‘_fgfﬁw-_ﬁjﬁ*@” ﬁi
70 30 80 30
~pH e | sz | 10 | 80 | 71
ok oy | w8 | 28 _MMM_ﬂ“'7Z§Z‘~“_#m“"%Wﬂi%??mgﬂwﬁ
R (mYh) - § el I T
B (mgl) | 28 |8 25 o
& (ugll) I <0.04 o4 | <04 | <004
B ﬁL@IMWWMMZEMﬂM”M4ﬁmm“MM77”*WWWQEM"“
% (mgl) | o0 | <0 | <003 w003
G (mgll) oo | <0004 | <0004 | <0004
W (gl | 13 T =2 | 13 | o3 ]
@ Ge | s | s | sz | s
A (mg/lL) T o006 | <0.004 0.007 20004
@%Jj”’jm¥<mgL HWMMMMEQa* 043 082 | 043
SR op (me) | 071 T 0ss | o018
 AE (mgl) 515 | 696 585 o7
T aE gLy | 262 0.4 \ 251 o3
i&?%cgammﬂ>'ﬂwww1§fp_ Y 187 T
T R4 NESE 1 - T R
(gL 61.4 5.5 62.4 5.2
"&}%@ﬁxmﬁn>““gﬁﬁy””“‘qwmv wihhmﬂfnﬂEﬁﬁf
Bﬂ%ifﬁ’fﬁ \ 0.134 <0.05 0.113 <0.05
iﬂﬁi% (mg/L )A 004 001 005 | <001
O Em (mgl) \ 166 0.596 59 | 0637
S (gl \ 166 0.74 | |8o"mﬁ”“”<{§6 *********
R (mgl) 005 <0.03 10.07 <0.03
.

ORER (gl)

it |

tm*M%mWﬁMMf%/ﬂw

ErE

081606 2.

"‘“%ﬁﬁ”‘
e A A R IR 436 75 oL AR BRI BRA R,
CBRFRIAES R 241512345646, T EIRE 2y L R BRI R (20241

Kl |

e EREKR<10ng/L,

et

7,35k <20ng/Lo

A 'r'
i 4 1

7 0



[image: image14.jpg]IR IR B

RS . JXBG-2024-0809-001

1lwm*mﬁﬁ$¢wﬁ@ﬁmﬁﬁﬁﬁﬁhm#éﬂ PRI IRA T,

CBHOAES S S LR B ERARI (2024 ]

- pas |

0, BRI B R S SRR A R

2 081606 5o

5241512345646, DEIR S

% 42 RKEAGR
SR A S ) 2024.08.09
I . T R R | TR IIBE R | RIRRIK R | ot RIE i
1 - S (U K (U N
R Eraw | mae | oms | owa
FE S S £$20240809024 | FS20240809025 | FS20240809026 | FS20240809027
] i AR MR | KB BM | RRROF | KB B9
| | 70 20 80 | 30
ConE (eEa | sl | T s | 10
KiE ey | 33 28.7 33.4 93
A (mi/h) / 1403 / | a7
53 (mg/L) 28 5 26 6
s (ug/l)  <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
& ey | 1.8 0.9 T s
% (mg/L) <003 <0.03 <0.03 <0.03
(M) (mgl) | <0.004 0004 | <0004 | <0004
ﬁ$ Cpg/L) - gy 08 1.4 <0.3 o
i & Qely | 0 47 ~=x | aa | a5 0
74%@%7BQLMM“"WWK&E 0004 0.005 0004
Ky VERHES Ong[“wwm 082 | 078 08 | o081
. nﬁé%*@m 054 08 043 006
T am mgl) | 91 696 584 668
UAu)ﬁﬁ.(rngﬂJ) I ) 018 | 2.89 014
1tq; ESE (mgl) | 176 9 185 N
ﬁai‘;iiﬁ 58.4 4.8 62.4 5.2
PN (MPN/L) T a0t | 7o0a0 | >24x10t 1 saxier
[ Bﬂ%ifj’fﬁ 0.121 <0.05 0.140 <0.05
. ,.Lﬂ:m(mpm | ooé“ o | <o o | 004 * 001
&m mgl) | 169 ***** N 0. 686‘ I By 0.653
\_WMV&/” B T B
R (mgll) 004 | 0. 03‘ | 0,05 | <003
| *Mgm(%ﬂ> *hﬁ *h& *h$ A Kt

HH L5k <10ng/L,

4557k <20ng/Lo

5 UL

f;

v

1

S PO~ — 3



[image: image15.jpg]o BRERRBHY

58S . JXBG-2024-0809-001

T 4-3 JRIKELM LR
AR ) 2024.08.10
FEELRAS RIMIABCE R | o IRIBIR | SRARKHOEIR | T KB
(S (IS IS (48
SRR S HEIK S K S HEK K S HED
MWO001 DW001 MWO001 DWO00
P mn S FS20240810020 | FS20240810021 | FS20240810022 | FS20240810023
s () 5 T b Jote . 1ERA R HOF Jota . 1R
70 20 80 30
CpHAE (RE®) | 81 7.1 80 700
Kim (°C) 31.2 27.9 325 282
e (mY/h) / 1488 / 1386
B2 (mg/L) 28 6 26 5
* (pg/l) <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
fw Cug/L) <0.5 <0.5 3.4 <0.5
% (mg/L) <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
% (M) (mg/l) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
ﬁﬁi (pg/lL) 0.3 <0.3 0.3 <0.3
AoGug/l) 24.0 <25 23.4 <25 3
ELH:% (mg/L) C0.004 - <0 o&lw 0006 & <o 004 —
| m¥ (mgl) | 032 016 0.4 016
N R (mg/) | 090 S 024 | 056 032
COBE (mgl) | 526 | 792 | s12 _641 .
B (mgl) | 264 o016 | 250 0.13
WEBEE (ngl) | 179 2 | 183 20
ﬁaigi%% 59.4 5.5 62.4 5.1
JERMTRE (MPNL) | >24x10' 63102  >2.4x10° 54x102
Bﬁ%ffﬁ’fﬁ 0.113 <0.05 0.104 <0.05
,.me (mg/L) 006 | <o 01 0.05 | <0 01” o
(mgb/l ) 1 6A o o 564 15.1 | o 610
ﬂ:m (ng/I ) | “l 41 o 0 60 160 0 65
BN e (mg/L ) 005 <0.03 0.05 <003
RERR (/) R Rt | R kM
L Eee T A TGS BRI E 4565 ML A SRR A IR A R,
PN B BUAESS 241512345646, O E K S A - (LZR BRI T 12024]
5081606 5.
2\ KT I B AN S SR AR PR . FREGR<10ng/L, AR <20ng/L

aray 4 2o
g 6 UL

j4s P
Ve 7 M



[image: image16.jpg]IR R

RS 123G-2024-0809-001

*tdok (ng/L)

it

081606 =,

T 4-4 [RIKHNEE R
SR A B ) 2024.08.10
K SR AS PR IRANORICE & | OB TKIERRIR | TR ARIRRCE & | ot JolKiE R &
(U (U K S
SR A HKEDE [ 7K S HE HkEE K A HED
MWO00 DWO0O0I MWO00 | DWO0O
FES S F$20240810024 | FS20240810025 | FS20240810026 | FS20240810027
B T I WOE ottt 1ERH I WOF Foth . 1% AH
70 30 80 30
- pHME (EH) | 81 | 72 7.9 TR
Kim (°C) 32.9 28.7 33.1 28.6
g (mY/h) / 1464 / 1545
B3 (mg/L) 28 4 28 5
sk Cpg/L) <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
fa (ug/L) 2.0 .1 1.9 <0.5
i (mg/L) <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
# (5 (mg/L) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
fift Cug/L) 0.3 <0.3 0.3 <0.3
 (ug/L) 4.8 25 4.6 55
A (mg/L) 0.006 <0.004 0,007 0.004
B A% (mgl) | 034 0.20 0.20 0.20
BOR T EEMh (me/L) 0.63 029 0.82 028
B (mg/L) 50.8 6.56 513 6.69
B (mgl) | 1.99 019 2.86 0.14
WHERE (me/l) 175 23 188 o
ﬁa;ﬁ;iﬂi 58.4 5.8 64.4 5.3
SRR (MPN/L) | >2.4x10¢ 52x100 | >2.4x10° Coa7x100
BH &5 25 3 M 55 : S
(/L) 0.123 <0.05 0.113 <0.05
B (mg/l) 0.06 <001 0.05 <001
o&m& (mgl) | 155 | 0551 | 139 ©0.637
m (mgL) 130 058 41 060
HEEE (mgl) | 004 <0.03 0.05 <0.03
Rty KA L

1y AT B g O A A I B A 75 R L S R RS A PR B,
RIEOANES S N 241512345646, DBEIRE S K LW RFBIFFEN 712024 )

2 e RS I H AN EE SR ARG A FRER<10ng/L, A5k <20ng/Lg

4<+ww*H***********?&%Qﬁ%****k***************

¥ o7 Ul 7 Wl

g =



[image: image17.jpg]W R S U BA

| ARG RGEE, HE NS tﬁ%ﬂﬁﬂhL&MAﬁléw
5 T3

2. AIEFHEHIT S RAERS, BAATHEEE AL T TN,

3. AR S ATEDHLATED, SB4EED, ABEM.

4. ARIE R AORGN G5, BN EIES BITRENRESR, WX
PAGKE R TR, RGN SIE 5| AR 45 HAG TR

. AIREAEEMERIN, AL AL ENH ELBH b RN
FE", B

6. RAKNFRE, AREAEHTIESENATIERES.

WA AIRE AN, WTRE AR SR ARERATMRE, w

EI

B ORI IIAR S T OB . £ ELAIERR RO

A = A S0 A AR 25 rh OB « 2550 (LOURET. B, bR
SEHISSERER, ARG SRR,

L ZR A EIMR B B R A E]
A L ZR A AR T A S X E & I SE A ER FE AT AL IR RS (3 B R TR #4
AR BB I 101-318 =)

F-mail: sdjxhb0909@163.com S B b 252100




[image: image18.png]ﬁﬁuiﬁ#

HEA: 231521344093

AR RGBT

BFE, FRALLERRHRER FOHALHE
A&, RTFRE, TAGRLHARAERHANK
BRER, HAE, FRRE it e,
*ﬂ/ﬂ?ﬂﬁt/]l&h&? AEHEA

@&

1521341093

EBHEREATEREAS ALY, EREARSRBAATR,





附件7 总量确认书

[image: image19.png]TR AR

AR 202>54 8§

AEF-ENRBIF
RTBALER “+28” MREEEI
R R IE

SLUNE. FAAER, BEAREML. Sbi:
HFETRGLREY, REATTARENLS, RF
ERARIAMN, BEREXR, HOK EFE “F257
RRUBUD, LRHRE,
B £FE <HIET BRASHIY

EREARRE
A= —E

ZREARMEARE  WMEIANBER
S 200

B ez o



[image: image20.png]e e fii@‘l&lfﬂ&ﬂﬁfl!

e o)

i Pt e
o |
=T
Jme
1
| g
i
1
-
= o I
| [eommemmen on o
—




[image: image21.png]|, [rawemnsa Tow i
- T
\ﬁ e =3 m
\ e N [N )

e fa—oe





附件8 危废合同

[image: image22.jpg]Afa| g - SD]DR-202¢ -LCCE 792}

falE LT ESH

Yy N

5. R A XA IR K S5 PR A ]

7, 77 WERRR I RESH R A H]

S8

2 Hu S ZRE PR

ﬁ.
%

Y B [E]: 20244 1 H





[image: image23.jpg]EBREVZIELE & F

HJ7 (B « R P XA IR K 5 H R A 7]
52 (VLS8 11 W3k iy -1 X AL 2 A 1420 55
FELIREE
Z 7 (ZEH) « WERSmFREHHERAF
fL i ks L 2R 2 A T R B R XORUEL Tl [l 252 DY i A 26 — i
IS 4 2 i . 252000 K & HL ik .
ST

Lo H B A (P SG R R M i B A G I L AN IS S AUR] R 0 AN EG AT Ve iy ki N ik
4 fr&Eeite.

2. LN a1 MG GRS M (F )4, 1 2022 4E 02 H 24 H$RAFIIR mi A AT R
() GRS URTUEY (i EIR 08 %) , W BAE(E GRS .. W fEAissizll % .

o T G B A e e, (RPN R, R4 O e AR IE MR A5G R4

iy L (Rt AR RIE [EA R G Ge A BIR IRV o il A S < e e A B SR A [ 1R
e YRR MY C(SEES L RO R AT LR A CRERG 2t VE AT IR
FLpEY IR T R, s T B TR B, ke EH U E R
KR 80 2ot R B R E Ay
—y FEF L

(=) 5505 5 U AR e P I e B e, RIS L3 5 GERG fER DT iy
P ) BoR.

(=) H5iRar 10 M TAEHIRR L i /Kizs,
WAL EHALE LIE,
. BIRAR. BELCEN S

JEIR % R AR IE &

LT AR O AGETE SR, B R B

ah B ks Con D
20000 yo/ M
A g i, BEH -UdidE 1.5
e i bl B B | 9% |

| 2500 JC, s

LA P e (I )

S SEHE | 900-047-19 | L

IRl 90021908 WS fohd gy -mBdie S, EIH -Wif% 0.3
HE S Prdb fE B B2 .

T o ’..r,-l-';
CRANS
X [

160 H

900-023-24 | A

S = .*“5;-\:
W4
y A ‘-%}i}‘a i‘




[image: image24.jpg]IS RO 6% 7 28 1 AR SS B IA R 6R 7 . FLOR A 3208 007 i U 4R £

o 2k B )
JfE, PR E R, FHRENIE . N AE T O BBGEE 2N, ARG, BRE
JRASE —Wlidg Ml 5% .
=, BREDFIGRE. B B8, X

1, WG, i, e, o yNATRRRIE. A XIEWEF T s, A
T HUAR A Bh o 0 2= A s 0 3% th W 7 7R H . 477 ERRBNIE TR T 45 e 38 TRt £, qu AT 7 Il [AT
Tk te, FEHLTRMmIR, B/ ER - M B R,

O, RbBEESR. 1k E ZA DhRAERT LR B A S R AR R K

3. MBS L R I T 45 EORF XA Dk [ 22 DU B S 2h %32 S 4B A

1, W, ZAUTTHE Gl B8 GBI L R IR s BRI ) SR ZCHR, TR IfIA -

9. HIES XS

1. B o df e BRI s T 035 by WER, RAEXUTT M 20 Se b He s -

o, WOy ER G i, s o (E R ERTRM A ) S OCH Rk, WA
[Pyl Ed ., H AT ARSI L3

3. B, SRR £ B G S R G . RIS, HRVE. R GRS PE R S R VTR

1, B Z AU AT 75 O L 5T L G b o 0 VR D2 225G P AR A7 SR (R FE P A L b e
( =) Z Aotk

1. ZI7 SEHVTT AR S RG Y0 4 R K 50 SN AT PRI B

2. O ATHENH 7] T IXORE Mg SRE ST 5 (147 0 B sE i T

3, 77 Bt SERE IR ia i 1Ak

Ay 7 RGN T AT S bRt Xt B g 7 R GBI T T (L B, WK A& A
FIT i 1 75 e DT (R bl 20 77 D vt

f. kTR
Bk . 9150115022142050004337
B ZFR: WARB R REHCE R 2~ A
FAIT o BSRARA ERIT IR IR A J M AT
B S : 91371500310383182E




[image: image25.jpg]STkl (AR B IETT R B XORUE Tl 22 DY % 2R 46 = gt
Ak %H i : 0635-8508508

1. LW EFRANRT  Ju (GUlesepri i 8 =25 ) .

o0 LT EWHBSEEG, W AUTHIAR R, 258G T .
75~ AR RCHR

AE AT R 14, B 2023 & 12 HE 2024 12 .

t. L4 %

1. W RAZLEN CTT AT B T, o7 A BEE4RCH 77 .

o, OETTETEMGIE BB ECHT X, KT E A H G s g T 8 = 8UE K47 K
SR LR BTl G R, TR 7 TR RS IRET S B AN iz s FIrg Sk 5 ol i i AN
S B ek 7 e A 1 Ak B B PR 0 A — U040 K B 9 7ML

I\ FUHIfRR

LT 7 TR T AP, Wk S, AU AT PR e, Bl AR A N, ET e O o]

X N A BGiEBC A B URIR .

L. BRI

(1) TEFE. HIRz%Il

(2) KA B0, 1 shE% it
(3) RET &l AN AU AT AS G [N 22 R BRI AL 55 ;%
+. AL ERFE T, EasHEEN. A&, HAER, cFLER,. BAESE

AR

‘_H;’['

:q:

>

<r
‘Vu?i %b;

W

-

H A H%fﬂ Jﬂz fi+ 2T %ii
+ 5 i ,yy-

FRUCHEN f a

HX 2 U -

B eofonaoo \©






[image: image26.jpg]GHEERRE
SISIOMAIITYVIN

WA LT (R A AN TR
AR (OB, T Bt B 0 0 e

i WAL AR 2 00 L6 11 2050 AL Is

PSSO & % v

VST E——— g l}.’ DR R

(e Sk R





附图1 项目地理位置图

[image: image27.png]




附图2 厂区周围环境图[image: image28.png]




附图3 项目车间平面布置图
[image: image29.png]



