国家市场监督管理总局行政学院

2号楼风冷模块机组采购、安装询价书
我院2号楼蒸发式空调机组已经使用16年，制冷效果差。拟在原系统管道上加装风冷模块机组，满足使用需求。特此公开询价，现邀请贵公司参与报价。

1、 项目概况

在我院2号楼空调机房外重新加装制冷量130KW机组两组。新机组与原空调系统室内管道接驳，将原有水泵迁移新机组附近安装。增加新机组配电系统；增加适当的遮阳（落叶）措施，但不得影响冷却气流。新机组底部硬化后制安25cm高镀锌槽钢基础，再加基脚DN25cm混凝土圆水泥柱。美观合理布线铺管，镀锌钢管外包保温棉并加铝板。
2、 技术参数要求

名义制冷量：130KW；设备数量：2组；额定制冷输入功率：不大于42KW（单组设备）；制冷剂：R410A；压缩机：全封闭涡旋压缩机。场地安装位置如图：

[image: image1.jpg]



三、报价要求 

（一）本项目预算人民币27.5万元，报价不得高于预算。项目采用包干承包方式。报价费用含税费、管理费、人工费、材料费、安全措施费、垃圾清运费等一切费用。施工过程中，不再调整施工总造价。

（二）本项目必须进行现场踏勘，查看新机组安装位置，测量管道距离，确保报价合理、准确。可根据实际需要对报价单进行调整，增加其它必需项。

（三）报价单中请详细填写设备品牌、型号、制冷量、制冷输入功率等信息。
（四）报价单位资质要求：具有机电安装工程专业承包二级及以上资质。（原件备查）

四、资金事项要求

（一）项目可支付不超过总造价25%的预付款；设备进场开始安装后可支付不超过总造价25%的进度款；设备安装并完成调试、试运行四个月无任何问题再组织项目验收，验收合格后支付合同约定其他款项。
（二）项目验收前，承接单位向学院付项目全部金额的5%为质保金。质保期结束，项目无未履行质量保证责任，我院一次性无息退回质保金至支付质保金的银行账户。

五、其他事项

（一）可提供全额正规增值税普通发票。

（二）报价单及资质证明加盖公司公章（资质原件备查）。

（三）报价截止时间2024年6月23日18时（北京时间）。

（四）报价密封快递（拒收到付件）或送至广东省深圳市南山区龙珠大道66号国家市场监督管理总局行政学院王贺处。

（五）现场踏勘联系人：王贺，联系电话：86234875。

附件：报价单（样表）

国家市场监督管理总局行政学院

2024年6月17日

附件：

国家市场监督管理总局行政学院

2号楼风冷模块机组采购、安装报价单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	单价

（元）
	合价

（元）
	备注

	1
	风冷模块机组
	设备品牌：
设备型号：

制冷量：

制冷输入功率：

其他技术参数：
	组
	2
	
	
	单组设备名义制冷量130KW

	2
	基础改造
	底部硬化后制安25cm高镀锌槽钢基础，再加基脚DN25cm混凝土圆水泥柱。
	项
	1
	
	
	

	3
	设备运吊
	
	项
	1
	
	
	

	4
	循环水管
	含阀门、止回阀、压力表、橡胶软接头
	项
	1
	
	
	含水泵迁移

	5
	保温棉
	外包铝片保护
	项
	1
	
	
	含原机房内保温棉换新

	6
	电气部分
	含配电箱、总开关、电缆线、电表等
	项
	1
	
	
	

	7
	安装调试费
	
	项
	1
	
	
	

	8
	其它
	
	项
	1
	
	
	

	不含税总价：

税费：

含税总价：


以上报价含税费、管理费、人工费、材料费、安全措施费、垃圾清运费等一切费用。

备货周期：    天。            施工周期：   天。      质保期：     年

联系人及联系电话：

报价单位（公章）：

日期：2024年6月17日
